| АДМИНИСТРАЦИЯ ТЫСЯЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| от | 20.12.2019 |  | № | 106 |  |
| хутор Тысячный |

Об утверждении актуализированной на 2020 год

схемы водоснабжения и водоотведения

Тысячного сельского поселения

Гулькевичского района до 2030 года

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации              от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», постановляю:

1. Утвердить актуализированную на 2020 год схему водоснабжения и водоотведения Тысячного сельского поселения Гулькевичского района до 2030 года (приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление в специально установленных местах для обнародования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Тысячного сельского поселения Гулькевичского района, определенных постановлением администрации Тысячного сельского поселения Гулькевичского района от 25 декабря 2015 года № 118 «Об определении специально установленных мест для обнародования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Тысячного сельского поселения Гулькевичского района», и опубликовать на официальном сайте Тысячного сельского поселения Гулькевичского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Тысячного сельского поселения

Гулькевичского района                                                                       А.С. Климанов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Тысячного сельского поселения Гулькевичского района от _____________________ № _______

Об утверждении актуализированной на 2020 год

схемы водоснабжения и водоотведения

Тысячного сельского поселения

Гулькевичского района до 2030 года

| Проект подготовлен и внесен: Специалист 1 категории администрации Тысячного сельского поселения Гулькевичского района | О.М. Гевлич |
| --- | --- |
| Проект согласован: Ведущий специалист администрации Тысячного сельского поселения Гулькевичского района | Е.В. Сидоренко |
| Ведущий специалист администрации Тысячного сельского поселения Гулькевичского района | Н.С Сидельникова |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Тысячного сельского поселения Гулькевичского района от 20.12.2019 № 106 |
| --- | --- |

Актуализированная на 2020 год схема водоснабжения и водоотведения Тысячного сельского поселения Гулькевичского района до 2030 года

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.

1. Паспорт схемы. Схема водоснабжения и водоотведения (современное состояние) Тысячного сельского поселения Гулькевичского района до 2030 года на 2020 год.

2. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

2.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

2.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

2.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения) и перечень централизованных систем водоснабжения.

2.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

2.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

2.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых такие объекты).

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

3.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

3.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

4. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

4.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

4.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

4.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и т.д.).

4.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

4.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

4.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

4.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02.-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

4.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

4.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

4.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

4.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

4.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

4.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов.

4.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощности по технологическим зонам с разбивкой по годам.

4.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

5.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

5.2. Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

5.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

5.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

5.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

5.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование.

5.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

5.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

5.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

6.1. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

6.2. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

8. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

8.1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды.

8.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

8.3. Показатели качества обслуживания абонентов.

8.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке.

8.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.

8.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно – коммунального хозяйства.

9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Схема водоотведения Тысячного сельского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2020год.

10. Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

10.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

10.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

10.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

10.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

10.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

10.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

10.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведению на окружающую среду.

10.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

10.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения.

11. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

11.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

11.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

11.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

11.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

11.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения.

12. Прогноз объема сточных вод.

12.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

12.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

12.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений с разбивкой по годам.

12.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

12.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

13. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

13.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

13.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

13.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

13.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

13.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

13.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

13.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

13.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

14. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

14.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

14.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

15. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

16. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

16.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

16.2. Показатели качества обслуживания абонентов.

16.3. Показатели качества очистки сточных вод.

16.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

16.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод.

16.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно – коммунального хозяйства.

17. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Заключение.

Графическое описание системы водоснабжения и водоотведения Тысячного сельского поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Актуализированная на 2020 год схема водоснабжения и водоотведения (современное состояние) Тысячного сельского поселения Гулькевичского района Краснодарского края на период до 2030 года разработана на основании Генерального плана ООО «ИТП «ГРАД», город Омск; информации о системе водоснабжения и водоотведения МП «Водоканал»; и в соответствии с требованиями: Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83; постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности. Включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельском поселении. Предусматривает мероприятия, необходимые для осуществления водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Учитывает план по приведению качества питьевой воды и горячей воды, планы по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площадки. Мероприятия охватывают сети водопровода и водоснабжения, артезианские скважины, водозаборные узлы, сети канализации. В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения. Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

1. Паспорт схемы

Наименование

Актуализированная на 2020 год схема водоснабжения и водоотведения (современное состояние) Тысячного сельского поселения Гулькевичского района Краснодарского края на период до 2030 года

Инициатор схемы водоснабжения и водоотведения (заказчик)

глава Администрации Тысячного сельского поселения Гулькевичского района Краснодарского края.

Местонахождение объекта

Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, Тысячное сельское поселение.

Нормативно-техническая база для разработки схемы

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 апреля 2015 года № 268 (в редакции от 9 июня 2015 года) «О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года            № 653/14;

- СП 30.13330.2010 взамен СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакция: 1 января 2003 года;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- ТЕРп 81-04-09-2001 сооружения водоснабжения и канализации, 2001 год;

- Инвестиционная стратегия Краснодарского края до 2025 года,

- Стратегия развития жилищно-коммунального комплекса Краснодарского края до 2020 года.

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2030 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду;

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения

и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения

объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии

с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение населения сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры

существующих объектов.

Способ достижения цели:

- строительство новых водопроводных сетей с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц сельского поселения;

- реконструкция существующих сетей водоснабжения и водоотведения;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсных и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2016 года по 2030 годы. В схеме водоснабжения и водоотведения выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 2016-2019 годы:

- реконструкция водопроводных сетей;

- строительство разводящего водопровода;

- капитальный ремонт водопроводных сетей;

- строительство канализационной насосной станции;

- строительство скважин;

- строительство канализационных коллекторов.

Второй этап строительства – 2020-2024 годы:

- строительство скважин;

- капитальный ремонт водопроводных сетей разводящего водопровода.

Третий этап строительства – 2025-2030 (расчетный срок):

- строительство скважин;

- строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 40 000,0 тыс. руб., в том числе:

- 30 000,0 тыс. руб. финансирование мероприятий по водоснабжению,

- 10 000,0 тыс. руб. финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод. В части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также за счет средств краевого бюджета, бюджета Гулькевичского района, бюджета сельского поселения и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения в 2016-2030 годах составляет:

- всего - 40 000,00 тыс. рублей;

- в том числе:

- краевой бюджет - 32 164,70 тыс. рублей;

- бюджет района - 6 678,00 тыс. рублей;

- бюджет сельского поселения - 1 157,3 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Увеличение мощности систем водоснабжения.

7. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет глава администрации Тысячного сельского поселения Гулькевичского района Краснодарского края.

Актуализированная на 2020 год схема водоснабжения и водоотведения

(современное состояние) Тысячного сельского поселения Гулькевичского района до 2030 года

2. Технико – экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения

2.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В соответствии с ответом № 408 от 18.03.2015 года МП «Водоканал» сообщает, что на обслуживании находятся:

- водозаборные сооружения х. Тысячный – водозабор Центральный (ул. Северная, 17а, 19а) включает: скважины № 3890, № 58228/1, № 58229/2, башня водонапорная, насос ЭЦВ 6-10-110, насос ЭЦВ 6-10-110, насос ЭЦВ 8-25-100.

- водозаборные сооружения х. Братский – водозабор Братский (промзона) включает: скважина № 58153, башня водонапорная, насос ЭЦВ 6-16-110.

- водозаборные сооружения х. Воздвиженский – водозабор Воздвиженский (ул. Степная, 10А) включает скважина № 7064, башня водонапорная, насос ЭЦВ 6-16-110,

- водопроводные сети протяженностью 35 км,

- канализационная насосная станция и очистные сооружения в х. Тысячном (на выезде из хутора по ул. Красной),

- канализационные сети протяженностью 9 км.

Сооружения находятся в частной собственности, правоустанавливающие документы на сооружения отсутствуют.

Водопроводные и канализационные сети являются бесхозными, приняты в аренду с 01.08.2010 года (приказ № 148 от 30.07.2010 года) и по настоящее время находятся на обслуживании МП «Водоканал».

Предприятие МП «Водоканал» занимается обслуживанием сетей и сооружений в поселении и отпуском питьевой воды Потребителю. Лицензия на пользование недрами:

- лицензия на право добычи подземных вод КРД 04436 ВЭ от 20.11.2012 года, действующая до 20.11.2037 года.

МП «Водоканал» сообщает об износе 100 % существующих сетей и сооружений системы водоснабжения.

В письме № 302 от 02.03.2015 года на обслуживании МП «Водоканал» находятся:

- водозаборные сооружения в трех населенных пунктах поселения (х. Тысячный, х. Братский, х. Воздвиженский), включающие 5 артезианских скважин, 3 водонапорные башни.

Протяженность водонапорных сетей – 35 км.

Количество воды за 2014 год: подача – 123418 м3, реализация – 152621 м3.

Сети и сооружения холодного водоснабжения на облуживании МП «Водоканал» Таблица 1

| № п/п | Номер скважины по паспорту | Наименование водозабора | Адрес водозабора и место бурения скважины | Площадь ЗСО, га | год бурения скважины | глубина скважины | дебит существующий, м3/час | дебит по паспорту, м3/час | динамический уровень, м | статистический уровень | марка установленного насоса | емкость башни или резервуара | наличие, марка и номер водомера | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3890 | В/З Центральный | х. Тысячный, ул. Северная | 1 | 1972 | 482 | 16 | 60 | 18 | 6 | ЭЦВ 6-16-110 | Р-300 М3 | ВСТХ-80№102444 |  |
| 2 | 58228/1 |  |  |  | 1986 | 474 | 10 | 40 | 37 | 10 | ЭЦВ 6-10-110 | ВБ-50М3 | ВСТХ-80№055710 |  |
| 3 | 58229/2 |  |  |  | 1986 | 472 | 10 | 40 | 44 | 18 | ЭЦВ6-16-110 | ВБ-50М3 | ВСТХ-80№102870 |  |
| 4 | 58153 | х. Братский | промзона | 0,25 | 1995 | 303 | 16 | 25 | 37 | 30 | ЭЦВ6-16-110 | ВБ-15М3 | ВСТХ-80№049989 |  |
| 5 | 7064 | х. Воздвиженский | ул. Степная | 0,25 | 1987 | 315 | 16 | 25 | 39 | 24 | ЭЦВ6-16-110 | ВБ-15М3 | ВСТХ-80№129520 |  |

Рисунок № 1 Протокол испытаний на 2014 год

| Определяемые показатели | НТД на методы исследований | Величина норматива | Единица измерений | Результат исследований | Тысячное сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В/З Центральный | Братский | Воздвиженский |
|  |  |  |  |  | 3890 | 5822/1 | 58229/2 | 58153 | 7064 |
| Органолетические показатели |
| запах при 20°С | ГОСТ33512-74 | 2 | балл |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Привкус при 20°С | ГОСТ33512-74 | 2 | балл |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цветность | ГОСТ Р52769 | 20 | градусы |  | 18,6 | 8,1 | 6,6 | 3,7 | меньше 1 |
| мутность | ГОСТ33512-74 | 2,6 | ЕМ/дм куб. |  | 1,5 | 1,3 | меньше 1 | 1 | меньше 1 |
| Обобщенные показатели |
| Водородный показатель | ПНДФ 14.1.2.3.4.121.97 | 6-9 | Единицы pH |  | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,3 | 7,6 |
| Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 | 1000(1500) | мг/дм. Куб. |  | 1116 | 1032,5 | 938,8 | 1317 | 1210 |
| Общая жесткость | ГОСТ Р52407-2005 | 7(10) | Град. Ж. |  | 11,8 | 10,5 | 8,8 | 12,6 | 11,0 |
| Перманганатная окисляемость | ПНДФ 14.2.4.154-99 | 5 | мг/дм. Куб. |  | 1,8 | 1,84 | 2 | 1,92 | 1,92 |
| Неорганические показатели |
| Аммиак | ГОСТ 4192-82 | 2 | мг/дм. Куб. |  | 0,5 | 0,21 | 0,73 | меньше 5 | меньше 5 |
| Нитрит-ион | ГОСТ 4192-82 | 3 | мг/дм. Куб. |  | меньше 0,003 | меньше 0,003 | меньше 0,003 | меньше 0,003 | 0,01 |
| Нитраты | ГОСТ 18826-73 | 45 | мг/дм. Куб. |  | меньше 0,5 | меньше 0,5 | меньше 0,5 | 7,5 | 11,7 |
| Хлорид-ион | ГОСТ 4245-72 | 350 | мг/дм. Куб. |  | 170,7 | 145,6 | 129,1 | 184,4 | 194,2 |
| Сульфат-ион | ГОСТ 4389-72 | 500 | мг/дм. Куб. |  | 274,5 | 249 | 278,4 | 422,4 | 312 |
| Железо общене | ГОСТ 4011-72 | 0,3 | мг/дм. Куб. |  | 0,28 | 0,22 | 0,15 | меньше 0,1 | меньше 0,1 |
| Медь | ГОСТ 4388-72 | 1 | мг/дм. Куб. |  | меньше 0,02 | меньше 0,02 | меньше 0,02 | меньше 0,02 | меньше 0,02 |
| Флорид-ион | ГОСТ 4386-89 | 15 | мг/дм. Куб. |  | 0,13 | 0,18 | 0,14 | 0,2 | 0 |

2.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На территории Тысячного сельского поселения все населенные пункты обеспечены централизованным водоснабжением.

2.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с п. 2 требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 782 от 05. 09.2013 года «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

На основании ответа МП «Водоканал» № 465 от 27.03.2015 года на учете в МП «Водоканал» на 01.03.2015 года находятся:

- В/З «Центральный» х. Тысячный, ул. Северная (артезианская скважина № 3890, башня водонапорная 50 м3, АС № 58228/1, АС № 58229/2, насосы ЭЦВ 6-16-110, 6-10-110, 6-10-110, резервуар 300 м3),

- водозабор х. Братский промзона (артезианская скважина № 58153, башня водонапорная 15 м3, насос ЭЦВ 6-16-110),

- водозабор х. Воздвиженский ул. Степная (АС № 7064, ВБ 15 м3).

Водоснабжение складывается из ряда операций — добывания воды, очистки и улучшения ее качества, транспортировки и распределения между потребителями.

Подъем воды из источника и подача ее по трубам к потребителям осуществляется водоподъемными машинами (водоподъемники), после чего насосными установками (насосами, насосными станциями) вода перекачивается в общую водопроводную сеть.

Распределение воды среди потребителей — завершающая операция водоснабжения — осуществляется с помощью внешней разводящей сети водопроводных труб, водонапорных башен и резервуаров, внутренней водопроводной сети, водоразборов (колонки, краны, автопоилки и др.) и т. д.

При устройстве централизованных водопроводов для водоснабжения сельских населенных пунктов широко используются буровые скважины (артезианские колодцы). Внедрение централизованного (механизированного) водоснабжения является не только хозяйственной, но и санитарной задачей.

Централизованное водоснабжение снижает стоимость воды (до 5—12 копеек за 1 м3), обеспечивает бесперебойность подачи воды в необходимом количестве, позволяет лучше организовать санитарный надзор за водоисточниками и качеством воды, а также осуществлять в нужных случаях очистку и обеззараживание воды. Водопроводы различают самотечные и напорные. Самотечные водопроводы — наиболее простые и дешевые. Для их устройства используют ключевые или другие водоисточники, расположенные по рельефу выше территории фермы. Для этого производят каптаж ключевых источников или собирают воду из других источников в камеры и направляют ее самотеком по трубопроводу на ферму.

В напорных водопроводах вода из водоисточников, расположенных ниже места ее потребления, движется при помощи насосных установок, действующих от двигателей. В таких водопроводах вода при помощи заборных труб самотеком поступает в береговой приемный колодец или забирается из источника насосной станцией посредством различных систем специальных водоприемников. Насосная станция подает воду по водопроводу первого подъема на станцию улучшения качества воды, состоящую из отстойников, песочных фильтров, оборудования для обезвреживания воды и резервуара чистой воды. Отсюда вода подается насосной станцией по водопроводу второго подъема и водонапорную башню, а затем поступает в распределительную водопроводную сеть и далее в водоразборные колонки или во внутренний водопровод помещений и т. п.

Чтобы водопровод бесперебойно работал, все его устройство необходимо содержать в полном порядке, что возможно только при хорошем обслуживании водопровода, постоянном санитарном и техническом надзоре за его состоянием. При централизованном водоснабжении в целях обеспечения населения и животноводческих ферм доброкачественной водой устанавливают зону санитарной охраны, где поддерживается особый режим охраны водоисточника и водопроводных сооружений. Эта зона разделяется на три пояса: пояс строгого режима, пояс ограничений и пояс наблюдений. Пояс строгого режима при использовании подземных источников не требуется. По информации МП «Водоканал» на 2015 год зона централизованного водоснабжения расположена в х. Тысячный, х. Братский, х. Воздвиженский.

Централизованная система водоснабжения представляет собой совокупность трубопроводов, посредством которых население должно быть обеспечено водой из соответствующего источника. Централизованное водоснабжение может быть классифицировано по большому количеству признаков, одним из которых является вид удовлетворяемых потребностей.

Централизованная система водоснабжения включает в себя следующие элементы:

Водозабор - представляет собой некое техническое сооружение, которое служит

для забора воды либо из подземного источника, либо из открытого водоема.

Станцию водообработки – это комплекс, состоящий из нескольких устройств, сооружений и зданий, в которой, вода проходит стадию очистки, а ее качество доводится до требуемого состояния.

Резервуары - служат для хранения уже очищенной воды.

Водопроводная насосная станция - призвана поднимать и подавать воду в водопроводную сеть, посредством которой осуществляется подача воды к местам ее потребления.

Водопроводные сети и водоводы.

Централизованная система горячего водоснабжения предназначена для приготовления и последующего распределения горячей воды, как на группу зданий, так и на одно из них. Централизованное горячее водоснабжение по своей организации подразделяется на циркуляционную и тупиковую. Тупиковая система рекомендована для объектов, требующих постоянного водозабора. Это могут быть и банно-прачечные комбинаты, и различного рода технологические установки, и многое другое. В циркуляционной системе помимо подающего трубопровода прокладывают также и циркуляционный.

Централизованная система горячего водоснабжения в каждой квартире предполагает прокладку сразу двух стояков. Также существует квартальное централизованное горячее водоснабжение. В такой системе распределительная сеть представляет собой однотрубную тупиковую. Из теплового пункта вода поступает во внутридомовые системы по подающему трубопроводу.

В соответствии со Схемой теплоснабжения Тысячного сельского поселения. Актуализация на 2020 год горячее водоснабжения отсутствует.

Водоснабжение - это комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению потребителей водой. Система водоснабжения (водопровод) - это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для обеспечения потребителя водой надлежащего качества и в необходимом количестве. Централизованная система водоснабжения призвана обеспечить забор воды из источника, подъем, обработку и подачу потребителю по распределительной системе трубопроводов. Нецентрализованное водоснабжение предназначено для удовлетворения потребностей в воде без транспортировки по трубопроводам. Системы централизованного водоснабжения могут быть классифицированы по большому количеству признаков. Один из них - вид удовлетворяемых потребностей. В данном случае речь пойдет о воде для хозяйственно-бытовых нужд, а также нужд, связанных с производством пищевой продукции, то есть о воде питьевого качества.

Принципиальная схема централизованной системы водоснабжения представлена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема централизованной системы водоснабжения

В состав системы водоснабжения входят следующие основные элементы:

- водозабор - гидротехническое сооружение для забора воды из открытого водоема либо из подземного источника;

- станция водообработки - комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки воды с целью приведения показателей ее качества в соответствие с требованиями водопотребителей;

- резервуары (емкости) - закрытые сооружения для хранения воды после ее очистки;

- водопроводная насосная станция - сооружение, оборудованное насосно-силовой установкой для подъема и подачи воды в водопроводную сеть;

- водоводы и водопроводные сети - система трубопроводов с сооружениями и устройствами на них для подачи воды к местам ее потребления.

Способы очистки воды

Системы централизованного водоснабжения обеспечивают забор, обработку воды и подачу воды питьевого качества потребителям. Традиционно эти системы обеспечивают очистку от гетеродисперсных примесей, т. е. примесей, присутствующих в воде в виде кинетически неустойчивых взвесей и коллоидных частиц. Такая очистка осуществляется путем осветления и фильтрования. Осветление воды достигается отстаиванием или коагулированием. Питьевая вода централизованных систем водоснабжения обязательно подвергается обеззараживанию, причем в зависимости от степени загрязненности природных вод обеззараживание может быть одноступенчатым или двухступенчатым. При высокой загрязненности и цветности природной воды производят предварительное хлорирование. С целью продления бактерицидного действия введенного хлора на время транспортирования воды по распределительной сети в воду дополнительно вводят аммиак. Этот технологический процесс носит название хлорирование с аммонизацией.

На рис. 2 представлены основное технологические процессы обработки воды.

По информации МП «Водоканал» на 01.03.2015 года находятся В/З «Центральный» х. Тысячный, В/З х. Братский, В/З х. Воздвиженский.

2.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 5 августа 2014 г. № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» утверждены требования к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - Требования) определяют цели, задачи и порядок проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.

Цели проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - техническое обследование) определяются в соответствии с положениями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении». Задачами проведения технического обследования являются:

а) обеспечение принятия эффективных управленческих решений органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - организации, осуществляющие водоснабжение и (или) водоотведение) с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) определение фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

в) получение (подготовка) исходных данных для разработки схем водоснабжения и водоотведения, планов снижения сбросов, планов мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями, установления нормативов водоотведения, а также для определения расходов, необходимых для эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (в том числе бесхозяйных объектов), исходя из их технического состояния.

Обязательное техническое обследование проводится:

а) один раз в течение долгосрочного периода регулирования, но не реже одного раза в пять лет;

б) при разработке организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями;

в) при принятии организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с положениями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».

При проведении технического обследования для решения задачи, предусмотренной подпунктом "в" пункта 3 настоящих Требований, организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, проводит предусмотренные настоящими Требованиями, действия, в том числе в отношении соответствующих бесхозяйных объектов. Техническое обследование объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения проводится организациями, осуществляющими водоснабжение и (или) водоотведение, самостоятельно либо с привлечением специализированных организаций.

В случае, если на момент проведения технического обследования в отношении централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения органом местного самоуправления поселения или городского округа принято решение об определении гарантирующей организации, техническое обследование такой системы проводится гарантирующей организацией самостоятельно или с привлечением специализированной организации.

Показатели технико-экономического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения являются основой для определения организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и подготовки проекта плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Объектами технического обследования в соответствии с настоящими Требованиями являются все объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, соответствующие требованиям статьи 2 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».

Помимо указанных в настоящем разделе требований, в соответствии с положениями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4160, ст. 4206; 2011, № 29, ст. 4288, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 49, ст. 7061; № 50, ст. 7344, ст. 7359; № 51, ст.7447; 2012, № 26, ст. 3446; № 29, ст. 3989; № 53, ст. 7595; 2013, № 14, ст. 1652; № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477; № 52, ст. 6961, ст. 6964, ст. 6966), Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6076; 2008, № 30, ст. 3604, ст. 3616; 2009, № 18, ст. 2142; № 52, ст. 6450; 2010, № 31, ст. 4209; 2011, № 27, ст. 3880; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7061; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 23, ст. 2871), приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 апреля 2010 года № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 июня 2010 года, регистрационный № 17498), с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 8 декабря 2012 года № 577 «О внесении изменений в требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и в правила направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 апреля 2010 года № 182» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 февраля 2012 года, регистрационный № 23360), организациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение, специализированной организацией должен проводиться энергетический аудит с составлением энергетического паспорта организации.

Порядок проведения технического обследования

В соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, информирует органы местного самоуправления поселений, городских округов (далее - органы местного самоуправления) о датах начала и окончания проведения технического обследования, ходе его проведения.

В информации, направляемой организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, в органы местного самоуправления содержатся сведения о лицах, в том числе специализированных организациях (в случае их привлечения), которые будут осуществлять техническое обследование, а также план проведения технического обследования, разрабатываемый в соответствии с пунктом 27 настоящих Требований.

В соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» по решению органов местного самоуправления к проведению технического обследования могут привлекаться представители органов местного самоуправления.

В случае принятия решения о привлечении к проведению технического обследования представителей органов местного самоуправления организациям, осуществляющим водоснабжение и (или) водоотведение, направляется уведомление с указанием информации о представителях органа местного самоуправления, привлекаемых к проведению технического обследования. План проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения содержит:

а) перечень объектов, подлежащих техническому обследованию;

б) сроки (этапы) проведения технического обследования;

в) перечень параметров, технических характеристик или иных показателей объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в отношении которых, будет проведено техническое обследование;

г) сведения об уполномоченном лице организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, утвердившем план.

После проведения натурного и выборочно-инструментального обследования план проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения может быть откорректирован, о чем организации, осуществляющие водоснабжение и (или) водоотведение, информируют органы местного самоуправления.

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления вправе запросить у организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, информацию о результатах проведения технического обследования, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении».

По итогам завершения технического обследования составляется акт технического обследования (далее - акт), содержащий результаты проведенного технического обследования, подписываемый уполномоченным лицом организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение.

Акт содержит:

а) перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование;

б) перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, или иных показателей объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, выявленных в процессе проведения технического обследования;

в) описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, измерений);

г) заключение о техническом состоянии объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения;

д) оценка технического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в момент проведения обследования;

е) заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения;

ж) ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;

з) анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений, применяемых в соответствующей централизованной системе, в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами;

и) предлагаемые рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности, качества, энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и инвестиционные проекты), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации и возможные проектные решения.

Согласование результатов технического обследования с органами местного самоуправления.

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» результаты технического обследования подлежат согласованию с органом местного самоуправления поселения, городского округа. После подписания акта организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, направляет его в двух экземплярах в орган местного самоуправления. По итогам рассмотрения акта организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, уведомляется о принятом решении. Основанием для отказа в согласовании акта является выявление несоответствия акта положениям пункта 30 настоящих Требований или порядку проведения и (или) результатам технического обследования. В случае отказа в согласовании акта указывается причина отказа. Согласование акта осуществляется путем его подписания уполномоченным представителем органа местного самоуправления, принимавшего участие в проведении технического обследования в соответствии с настоящими Требованиями, либо уполномоченным представителем органа местного самоуправления соответствующего поселения, городского округа. В случае отказа в согласовании акта, акт дорабатывается организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, и направляется на согласование повторно в порядке, предусмотренном настоящей главой. В случае возникновения разногласий между организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, и органом местного самоуправления рекомендуется создание согласительной комиссии. В случае с Тысячным сельским поселением на сегодняшний день техническое обследование централизованных систем водоснабжения не проводилось, результаты обследования не предоставлены.

Вместе с тем, МП «Водоканал» в администрацию Тысячного сельского поселения представлено описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений, содержащееся в ответе МП «Водоканал» № 302 от 2 марта 2015 года, № 408 от 18 марта 2015 года, № 465 от 27 марта 2015 года.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды представлено МП «Водоканал» в виде протокола испытаний воды подземных источников 2014 года, выданного ФБУ «Краснодарский ЦСМ» (приложение   № 1 к письму МП «Водоканал» № 465 от 27 марта 2015 года). Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды не проводилась. Централизованные насосные станции на территории Тысячного сельского поселения отсутствуют. По информации из таблицы приложение № 3 к письму МП «Водоканал» № 465 от 27 марта 2015 года. По ВЗУ «Центральный» хутора Тысячного используются насосы марки ЭЦВ 6-16-110, оценка энергоэффективности подачи воды равна соотношению удельного расхода электрической энергии для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления), что составляет мощность двигателя 7,5 кВт/напор 110 м = 0,068 кВт/м; ЭЦВ 6-10-110 5,5 кВт/напор 110 м = 0,05 кВт/м.  По ВЗУ хутора Братского и хутора Воздвиженского используется насос марки ЭЦВ 6-16-110*2 штуки, оценка энергоэффективности подачи воды равна соотношению удельного расхода электрической энергии для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления), что составляет мощность двигателя 5 кВт/напор 110 м = 0,068 кВт/м * 2 штуки = 0,136 кВт/м.

Описание состояние и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей отражена в письмах МП «Водоканал» № 302 от 2 марта 2015 года, № 408 от 18 марта 2015 года, № 465 от 27 марта 2015 года.

Определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки

по водопроводным сетям: предусмотреть мероприятия по водоподготовке – умягчение воды на водозаборах В/З Центральный АС № 3890, № 58228/1, хутора Братского АС № 58153, хутора Воздвиженский АС № 7064, повышенный показатель жесткости на водозаборах: В/З Центральный АС № 3890, 58228/1, хутора Братского АС № 58153, хутора Воздвиженского АС № 7064.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения.

Согласно письму МП «Водоканал» от 02.03.2015 года № 302: изношенность водопроводных сетей 100 %. В тарифе за потребленную воду не предусмотрены затраты на реконструкцию и строительство новых объектов. Инвестиционная программа не разработана и не утверждена, ежегодное уменьшение дебита скважин. Сведения об имеющихся предписаниях органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не предоставлено. Данная информация отсутствует. На основании утвержденной Схемы теплоснабжения Тысячного сельского поселения. Актуализация на 2020 год система централизованного горячего водоснабжения на территории сельского поселения отсутствует.

2.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов Гулькевичский район входит в пределы восточной части Азово-Кубанской впадины. В геологическом строении представлены отложения третичной и четвертичной систем. Современные отложения представлены аллювиальными песками, супесями, глинами, галечниками общей мощностью 10-15 м. На территории района склоны разных экспозиций подвержены водной и ветровой эрозии. Верхнемиоценовые отложения сарматского яруса находятся в основании четвертичных террас и представлены слоистыми глинами темно-бурого цвета, твердыми, в различной степени обводненными, с редкими включениями гравийных зерен крепких пород. Наибольшая вскрытая мощность сарматских глин составляет 4,2 м. Разрез первой надпойменной террасы начинается горизонтом галечниковых грунтов, содержащих линзы и тонкие прослои песков разнозернистых и пластичных глин в различной степени обводненных. Вскрытая мощность галечников колеблется от 2,8 м до 5,0 м. Галечниковые грунты перекрываются толщей аллювиальных песков от средне- и крупнозернистых в основании до мелкозернистых и пылеватых в кровле. Вскрытые мощности последних колеблются от 3,0 м до 7,0 м. Средне- и крупнозернистые пески имеют в большей части, форму линз, в пределах которых их мощность варьирует от 1,0 м до 7,0 м и более. В большей своей части галечники и пески обводнены. В их составе отдельными скважинами вскрываются прослои и линзы непросадочных суглинков и супесей. Мощности таких прослоев иногда превышают 4,0 м. Завершают разрез первой надпойменной террасы аллювиальные суглинки. В зависимости от уровня грунтовых вод они подразделяются на просадочные и непросадочные. В свою очередь среди просадочных суглинков выделяются две разновидности – макропористые и низкопористые. Общая мощность просадочных грунтов достигает 6,0 м – 8,2 м – 9,0 м. Согласно СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах», cейсмическая интенсивность на территории сельского поселения, в баллах шкалы MSK 64 для средних грунтовых условий составляет: при степени сейсмической опасности 10% - 6 баллов; при степени сейсмической опасности 5% и 1% - 7 баллов. Территории вечномерзлых грунтов на территории Тысячного сельского поселения отсутствуют.

2.6. Перечь лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжении, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Водопроводные сети являются бесхозными, приняты в аренду с 1 августа 2010 года (приказ № 148 от 30 июля 2010 года) и по настоящее время находятся на обслуживании МП «Водоканал».

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

3.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения Тысячного сельского поселения на период до 2030 года, актуализация на 20120 год разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования сельской территории.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Тысячного сельского поселения являются: постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам); удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства; постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются: реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности; замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения; строительство сетей и сооружений.

Для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных сельских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей сельского поселения: привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий; повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов; обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса; улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

Основные направления развития систем водоснабжения предусматривают: сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, перевод промышленных предприятий с питьевого на техническое водоснабжение; повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, зонирования системы водоснабжения; обеспечение качества питьевой воды за счет реконструкции и модернизации очистных сооружений.

В соответствии с п.4 Требований к схемам водоснабжения и водоотведения, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 782           от 5 сентября 2013 года целевые показатели отражены в таблице 2.

Целевые показатели таблица 2

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2015 г. | Целевые показатели по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016-2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 Показатели качества воды |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой ВС в распределительную водопроводную сеть | % | 94,5 | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в водопроводной распределительной сети, соответствующей нормативным требованиям | % | 94,5 | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1 | Удельное количество повреждений на водопроводной сети | Ед./1,0 км | 1,178 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 40,6 | 35,0 | 35,0 | 35, | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 |
| 3 Показатели эффективности использования ресурсов |
| 3.1. | Энергоэффективность водоснабжения | кВт/тыс.м3 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3.2. | Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и техническими расходомерами, оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему | % | 88,9 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3. | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, в том числе: | % | 47,54 | 47,0 | 44,0 | 42,0 | 35,0 | 30,0 | 25,0 | 21,0 | 18,0 | 15,0 | 13,0 | 12,0 |
| 3.3.1 | Уровень полезных расходов питьевой воды на водопроводных сетях | % | 17,71 | 15,0 | 12,7 | 12,1 | 11,5 | 10,9 | 10,4 | 9,9 | 9,4 | 8,9 | 8,4 | 8,0 |
| 3.3.2 | Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 10,9 | 10,8 | 9,8 | 9,0 | 7,2 | 6,4 | 5,2 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4 Показатели качества обслуживания абонентов |
| 4.1 | Относительное снижение годового количества отключений жилых домов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоснабжения | % | 85,0 | 95,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 Соотношение цены реализации и эффективности мероприятий |
| 5.1 | Инвестиции к введенной мощности сооружений с двухступенной технологией водоподготовки | Млн.руб. за тыс. м3/сутки | - | - | - | - | - | 1,52 | 1,12 | - | - | - | 1,5 | - |
| 5.1 | Инвестиции к введенной мощности сооружений с двухступенной технологией водоподготовки | Млн.руб. за тыс. м3/сутки | - | - | - | - | - | 1,52 | 1,12 | - | - | - | 1,5 | - |

Примечание. В Тысячном сельском поселении система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

Достижение целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения обеспечивается при условии выполнения в полном объеме и в соответствующие сроки мероприятий раздела «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения (современное состояние) Тысячного сельского поселения на период до 2030 года, актуализация на 2020 год.

3.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

В связи с развитием строительства жилого фонда Тысячного сельского поселения (планирование согласно материалам Генерального плана «Положение о территориальном планировании», «План инвестиционного освоения») существующие водопроводные сети не позволяют в полном объеме удовлетворять растущие потребности населения как в плане напора (высотная схема), так и в плане расхода воды (по сечению трубопроводов).

4. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

4.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

В таблице 3 представлен общий баланс подачи и реализации воды.

Таблица 3. Баланс подачи и реализации воды

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление, всего | М3/сутки | 209,07 |
| 1.1 | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | М3/сутки | 209,07 |
| 2 | Производительно водозаборных сооружений | М3/ч | 68,0 |
| 2.1 | В том числе водозаборов подземных вод | М3/ч | 68,0 |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел | л/сутки | 120,0 |

Объем забора воды из артезианских скважин фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

- полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

− промывка тупиковых сетей;

− на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

− расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

− тушение пожаров;

− испытание пожарных гидрантов.

- организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- расходы на хозяйственно-бытовые нужды МП «Водоканал».

потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

4.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В виду отсутствия территориального деления Тысячного сельского поселения, территориальный баланс подачи воды отсутствует. Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 3.

4.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.).

Структура потребления по группам потребителей представлена в таблице 4 и на диаграмме на рисунке 4.

Таблица 4. Структура водопотребления

| № п/п | Потребитель | Хозяйственно-питьевая вода, тыс. м3/год | Техническая вода, тыс. м3/год | Всего, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 65,65 | - | 65,65 |
| 2 | Бюджетная сфера | 1,6 | - | 1,6 |
| 3 | Прочие потребители | 9,06 | - | 9,06 |

Рисунок 3. Структура водопотребления

4.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в Тысячном сельском поселении действуют нормы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (м3 на 1 человека), утвержденные на основании приказов РЭК-ДЦиТ КК: № 2/2012-нп от 31 августа 2012 года, № 6/2013-нп от 31 мая 2013 года, № 2/2014-нп от 19 мая 2014 года, № 3/2014-нп от 19 декабря 2014 года.

Таблица 4

| Степень благоустройства жилищного фонда | январь-июнь 2015г | июль-декабрь 2015г | январь-июнь 2016г | июль-декабрь 2016г | 2017г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГВС | ХВС | стоки | ГВС | ХВС | стоки | ГВС | ХВС | стоки | ГВС | ХВС | стоки | ГВС | ХВС | стоки |
| Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 2,915 | 4,444 | 7,359 | 3,180 | 4,848 | 8,028 | 3,71 | 5,656 | 9,366 | 3,975 | 6,06 | 10,035 | 4,240 | 6,464 | 10,704 |
| Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа |  | 7,249 | 7,249 |  | 7,908 | 7,908 |  | 9,226 | 9,226 |  | 9,885 | 9,885 |  | 10,544 | 10,544 |
| Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа |  | 5,874 | 5,874 |  | 6,408 | 6,408 |  | 7,476 | 7,476 |  | 8,010 | 8,010 |  | 8,544 | 8,544 |
| Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации, с водонагревателями различного типа |  | 6,193 |  |  | 6,756 |  |  | 7,882 |  |  | 8,445 |  |  | 9,008 |  |
| Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа |  | 4,169 |  |  | 4,548 |  |  | 5,306 |  |  | 5,685 |  |  | 6,064 |  |
| Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок |  | 2,156 |  |  | 2,352 |  |  | 2,744 |  |  | 2,940 |  |  | 3,136 |  |

Таблица 5. Нормативы потребления на общедомовые нужды при наличии технической возможности установки ОПУ

| Степень благоустройства жилищного фонда | январь-июнь 2015г | июль-декабрь 2015г | январь-июнь 2016г | июль-декабрь 2016г | 2017г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС |
| МКД с централизованным холодным и горячим водоснабжением | 0,033 | 0,033 | 0,036 | 0,036 | 0,042 | 0,042 | 0,045 | 0,045 | 0,048 | 0,048 |
| МКД с централизованным холодным водоснабжением |  | 0,033 |  | 0,036 |  | 0,042 |  | 0,045 |  | 0,048 |

Таблица 6. Нормативы потребления на полив при наличии технической возможности установки водомеров

| назначение использования | Единица измерения | период | январь-июнь 2015г | июль-декабрь 2015г | январь-июнь 2016г | июль-декабрь 2016г | 2017 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полив с/х культур, зеленых насаждений, газонов, цветников | м3/м2 земельного уч-ка в месяц | апрель-сентябрь | 0,2013 | 0,2196 | 0,2562 | 0,2745 | 0,2928 |
| Полив усовершенствованных покрытий и тротуаров |  | май-сентябрь | 0,0168 | 0,0184 | 0,0214 | 0,023 | 0,0245 |
| Полив посадок в теплицах и парниках всех типов |  | февраль-май | 0,198 | 0,216 | 0,252 | 0,27 | 0,288 |

Таблица 7. Нормативы потребления на содержание с/х животных при наличии технической возможности установки водомеров

| виды с/х животных | ед.изм. |  | январь-июнь 2015г | июль-декабрь 2015г | январь-июнь 2016г | июль-декабрь 2016г | 2017г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот | м3 в месяц на 1 голову животного | 2,731 | 2,980 | 3,476 | 3,725 | 3,973 |
| Свиньи |  |  | 0,791 | 0,863 | 1,007 | 1,079 | 1,150 |
| Овцы |  |  | 0,195 | 0,212 | 0,248 | 0,266 | 0,283 |
| Лошади |  |  | 2,575 | 2,809 | 3,277 | 3,512 | 3,746 |
| Козы |  |  | 0,092 | 0,100 | 0,118 | 0,126 | 0,134 |
| Куры |  |  | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,018 |
| Индейки |  |  | 0,018 | 0,019 | 0,022 | 0,024 | 0,026 |
| Утки |  |  | 0,070 | 0,077 | 0,090 | 0,096 | 0,102 |
| Гуси |  |  | 0,062 | 0,067 | 0,078 | 0,084 | 0,090 |

На основании данных Администрации Тысячного сельского поселения на 1 января 2017 года общее количество населения в сельском поселении составляет 2148 человек. Исходя из общего количества реализованной воды населению 76,31 тыс. м3, удельное потребление холодной воды равно значению 60 л/сутки или 6,4 м3/мес. на одного человека. Данные показатели лежат в пределах существующих норм.

4.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Тысячном сельском поселении разработана программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района» на 2012-2019 годы». Программа утверждена Постановлением администрации Тысячного сельского поселения от 29 июля 2011 года № 27.

Целью программы является развитие сетей коммунальной инфраструктуры за счет строительства новых, приведения действующей коммунальной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района в соответствие со стандартами; ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надежности; снижения потерь в тепло-, газо-, электро- и водопроводных сетях; уменьшения затрат на доставку коммунальных услуг.

Задачи программы:

- обеспечение комфортных условий проживания;

- обеспечение доступности населения к системам коммунальной инфраструктуры;

- увеличение охвата населения коммунальными услугами;

- увеличение мощностей по энергоснабжению Тысячного сельского поселения Гулькевичского района.

По сведениям МП «Водоканал» (письмо от 27 марта 2015 года № 465) оснащенность индивидуальными приборами учета воды на 1 января 2015 года:

- хутор Тысячный – 1563 жителей, 675 абонентов, в том числе с приборами учета – 607 (89,9 %),

- хутор Воздвиженский – 191 жителей, 88 абонентов, в том числе с приборами учета – 52 (59,1 %),

- хутор Братский – 39 жителей, 19 абонентов, в том числе с приборами учета – 14 (73,7 %).

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задач по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. В настоящее время не реализован план по установке общедомовых приборов учета. Для обеспечения 100 % оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

В период с 2016 по 2030 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями сельского поселения. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых микрорайонах сельского поселения.

В таблице 8 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к обработке на водоочистных сооружениях по годам с указанием имеющегося резерва мощности системы водоснабжения.

Таблица 8. Прогноз потребления холодной воды

| Года | Полная фактическая производительность артезианских скважин, тыс. м3/сутки | Среднесуточный среднегодовой объем воды, пропущенный через артезианские скважины, тыс. м3/сутки | Резерв производственной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-2016 | 1,632 | 0,20 | 16,8 |
| 2017-2018 | 1,632 | 0,20 | 17,1 |
| 2019-2020 | 1,632 | 0,20 | 17,5 |
| 2021-2022 | 1,632 | 0,25 | 17,8 |
| 2023-2024 | 1,632 | 0,25 | 18,2 |
| 2025-2026 | 1,68 | 0,28 | 18,6 |
| 2027-2028 | 1,76 | 0,3 | 18,9 |
| 2029-2030 | 1,81 | 0,35 | 19,3 |

*Как видно из таблицы, на объектах системы водоснабжения имеется резерв производственных мощностей более чем 50 %

4.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Фактическое потребление воды в 2015 году составило 76,31 тыс. м3/год, в средние сутки 0,209 тыс. м3/сутки. К 2030 году ожидаемое потребление составит 100,9 тыс. м3/год, в средние сутки 0,276 тыс. м3/сутки.

Таблица 9. Перспективное потребление питьевой воды абонентами

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подача воды, тыс. м3/год | 160,4 |
| 2 | Объем отпущенной потребителям воды (реализация), тыс. м3/год | 100,9 |
| 3 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, тыс. м3/год | 10,09 |
| 4 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, % от подачи | 10,0 |

Прогнозный баланс сформирован на основании прогноза удельного водопотребления в Тысячном сельском поселении на 2030 год, таблица 10

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общее удельное водопотребление, л/сутки на человека | 280 |
| 2 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, л/сутки на человека, | 250 |
|  | В том числе: |  |
| 2.1 | Холодной воды | 200 |
| 2.2 | Расход воды на полив территории | 50 |

* Прогноз подачи питьевой воды территориям Тысячного сельского поселения на 2030 год составляет 160,4 тыс. м3/год.

4.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения Тысячного сельского поселения на период до 2030 года, актуализация на 2020 год горячее водоснабжение отсутствует. В связи с данной информацией указанный раздел не заполняется.

4.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды в 2014 году составило 76,31 тыс. м3/год, в средние сутки 0,209 тыс. м3/сутки. К 2030 году ожидаемое потребление составит 100,9 тыс. м3/год, в средние сутки 0,27 тыс. м3/сутки.

4.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организации, осуществляющей водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Отчет МП «Водоканал» о потреблении питьевой воды с разбивкой по технологическим зонам не представлен. Проведен условный анализ показателей. Потребление воды с разбивкой по технологическим зонам приведено в таблице 11.

Таблица 11. Структура водопотребления

| № п/п | Потребитель | Хозяйственно-питьевая вода, тыс. м3/год | Техническая вода, тыс. м3/год | Всего, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 65,65 | - | 65,65 |
| 2 | Бюджетная сфера | 1,6 | - | 1,6 |
| 3 | Прочие потребители | 9,06 | - | 9,06 |

4.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

В соответствии с требованиями ПП РФ № 782 от 5 сентября 2013 года оценка расходов воды представлена в таблице 12.

Таблица 12. Прогноз потребления холодной воды

| Год | Полная фактическая производительность артезианских скважин, тыс. м3/сутки | Среднесуточный среднегодовой объем воды, пропущенный через артезианские скважины, тыс. м3/сутки | Резерв производственной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-2016 | 1,632 | 0,20 | 16,8 |
| 2017-2018 | 1,632 | 0,20 | 17,1 |
| 2019-2020 | 1,632 | 0,20 | 17,5 |
| 2021-2022 | 1,632 | 0,25 | 17,8 |
| 2023-2024 | 1,632 | 0,25 | 18,2 |
| 2025-2026 | 1,68 | 0,28 | 18,6 |
| 2027-2028 | 1,76 | 0,3 | 18,9 |
| 2029-2030 | 1,81 | 0,35 | 19,3 |

4.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

В 2015 году потери воды в сетях водоснабжения составили 39 %, при утвержденном нормативе 10 %. Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Сведения о фактических и ожидаемых потерях воды при ее транспортировке, таблица 13

| №п/п | Показатель | Фактическое значение, 2015 г. | Ожидаемое значение, 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Неучтенные расходы и потери питьевой воды на водопроводных сетях, тыс. м3/год | 39,0 | 47,108 |
| 2 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, % к подаче | 10,0 | 8,0 |

*Потери технической воды составляют тысячные доли процента от общей подачи.

4.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2030 год имеет вид, представленный в таблице 14. Использование технической воды в 2030 году не планируется. Территориальный перспективный баланс подачи воды по технологическим зонам не разрабатывался, ввиду отсутствия технологических зон водоснабжения и территориального деления по водопотреблению на территории Тысячного сельского поселения.

Структурный перспективный баланс реализации воды по группам абонентов представлен в таблице 14 прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам и типам абонентов на 2030 год

| №п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Население |  |
| 1.1 | Жилые здания, холодная вода, тыс. м3/сутки | 0,17 |
| 2 | прочие потребители |  |
| 2.1 | прочие потребители, тыс.м3/сутки | 0,024 |
| 3 | Бюджетные и прочие организации |  |
| 3.1 | Объекты общественно-делового назначения, тыс.м3/сутки | 0,0043 |

4.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Таблица 15. Баланс подачи и реализации воды в 2030 году

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление, всего | М3/сутки | 0,27 |
| 1.1 | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | М3/сутки | 0,27 |
| 2 | Производительно водозаборных сооружений | М3/сутки | 1,163 |
| 2.1 | в том числе водозаборов подземных вод | М3/сутки | 1,163 |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел | л/сутки | 280 |

4.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Наделена статусом гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения Тысячного сельского поселения, находящейся в муниципальной собственности Гулькевичского района Краснодарского края Муниципальное предприятие «Водоканал» - МП «Водоканал», 352190, РФ, Краснодарский края, г. Гулькевичи, ул. Торговая, 30, телефон: 8-86160-5-81-82/5-80-23.

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В рамках реализации настоящей схемы водоснабжения Тысячного сельского поселения и в соответствии с генеральным планом развития, предлагаются следующие основные мероприятия:

х. Тысячный

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

- гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

- реконструкция куста скважин производительностью 775 м3/сутки, с установкой ВОС производительностью 745 м3/сутки;

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети 160 мм, общей протяженностью магистральных линий 7,7 км.

х. Воздвиженский

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

- гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

- строительство нового куста скважин производительностью 95 м3/сутки, с установкой ВОС производительностью 90 м3/сутки;

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети, общей протяженностью магистральных линий 1,6км.

х. Братский

На территории населенного пункта х. Братский водоснабжение будет осуществляться посредством привозной воды с водозабора расположенного в х. Воздвиженский. Объем водопотребления для х. Братский на одного человека составит 50л/с. Общий объем водопотребления для х. Братский составит 2 м3/сутки.

В обращении от 02.03.2015 года № 302 МП «Водоканал» предлагает включить в планы развития следующие мероприятия на период до 2030 года:

- замена водопроводных сетей 100 %,

- бурение новых скважин в каждом населенном пункте поселения, существующие скважины эксплуатируются более 30 лет.

Согласно утвержденной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района» на 2012-2018 годы, предлагаются следующие мероприятия в области водоснабжения:

- строительство водопроводных сетей протяженностью 7,7 км в х. Тысячный,

- строительство водопроводных сетей протяженностью 1,6 км в х. Воздвиженском,

- реконструкция куста скважины производительностью 775 м3 в сутки),

- строительство куста скважины в х. Воздвиженском производительностью 95 куб. м в сутки.

- строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 90 куб. в сутки.

Перечень основных мероприятий по строительству и реконструкции ВС, использующих подземный источник водоснабжения, приведен в таблице 16 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

Воды подземных источников Гулькевичского района Тысячного сельского поселения очищаются естественным образом. Зоны санитарной охраны источников подземных вод приводятся в соответствии с нормативными требованиями и оснащаются системами мониторинга качества подземных вод.

Перечень основных мероприятий по строительству и реконструкции ВС, использующих подземный источник водоснабжения, таблица 16:

| №п/п | Основные объекты и основные работы | Примерные сроки работ | Проектная производительность, тыс.м3/сутки/протяженность, км | Минимальная производительность в годы малой водности, тыс.м3/сутки/ диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала | Дата окончания |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин) | 2016 | 2018 | 1,67 | 1,67 |
| 2 | устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема | 2016 | 2017 | 1,605 | 1,605 |
| 3 | капитальный ремонт водопроводов | 2016 | 2018 | 7,1 | 125-225 |
| 4 | строительство магистральных водопроводов из полиэтиленовых труб | 2025 | 2030 | 7,8 | 110-225 |
| 5 | строительство водозаборного узла, с размещением на его территории артезианской скважины | 2016 | 2019 | 0,22 | 0,22 |
| 6 | устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема | 2016 | 2019 | 0,210 | 0,210 |
| 7 | реконструкция водопроводных сетей | 2016 | 2019 | 2,1 | 90-160 |
| 8 | строительство магистральных водопроводов | 2025 | 2030 | 1,7 | 90-160 |

5.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

5.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества.

Строительство и реконструкция водопроводных сетей Тысячного сельского поселения;

Строительство станции водоподготовки для умягчения воды.

5.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

Населенные пункты Тысячного сельского поселения оснащены системой централизованного водоснабжения, данный раздел не заполняется.

5.2.3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Реконструкция водопроводных сетей на территории Тысячного сельского поселения.

5.2.4. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

Строительство водоочистной станции (установка энергоэффективного технологического оборудования, модернизация технологических процессов).

5.2.5. Повышение энергоэффективности

Строительство и реконструкция водопроводных сетей.

5.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В 2016-2019 гг. бурение новых скважин в каждом населенном пункте поселения.

В 2016-2019 гг. замена водопроводных сетей – 100 %.

В 2016-2019 гг. строительство водозабора.

В 2024-2030 гг. строительство водозаборов в населенных пунктах сельского поселения.

В 2024-2030 гг. строительство водопроводных сетей на территории сельского поселения.

5.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение

Стратегический план развития муниципального коммунального хозяйства России предусматривает реконструкцию одной из важнейших своих составляющих – объектов водоснабжения. Однако просто замена изношенных инженерных сетей и производственного оборудования не решит полностью проблем функционирования водоканалов.

Анализ полученных данных показывает, что наилучший результат может быть получен при использовании комплексного подхода, включающего внедрение средств автоматизации на всех уровнях системы водоснабжения, в том числе диспетчерского управления и учета энергоресурсов. При этом внедрение комплексной системы автоматизации на базе программно-технического комплекса КРУГ-2000™ может осуществляться поэтапно, в соответствии с приоритетами и потребностями Заказчика.

Система предназначена для автоматизации процессов сбора и обработки информации о работе объектов водоканала, программно-логического управления объектами, диспетчерского контроля и централизованного управления, а также для решения задач технического и коммерческого учета гидроресурсов, потребления тепла и электроэнергии.

Цели и задачи:

- Экономия ресурсов: электроэнергии, тепло- и гидроресурсов.

- Увеличение сроков службы технологического оборудования.

- Снижение затрат на предупредительные и ремонтные работы.

- Обеспечение оперативного управления и контроля технологическими процессами.

Объекты автоматизации

Системы водозабора, водоподготовки, распределения, водоснабжения.

Объекты данных систем территориально расположены на значительном расстоянии

друг от друга и от диспетчерского пункта (десятки километров). Поэтому для организации связи между ними выбираются беспроводные средства: радиосвязь и/или GSM-связь (возможны и другие виды связи в зависимости от конкретных условий).

Архитектура и выполняемые функции

Система построена на базе ПТК КРУГ-2000™ с использованием программно-логических контроллеров и имеет трехуровневую структуру:

- супервизорный (верхний) уровень – центральный диспетчерский пункт (ЦДП);

- диспетчерский уровень подсистем водоканала;

- уровень локальных АСУ ТП и АСКУЭ (нижний уровень).

На супервизорном уровне реализуются следующие функции:

- контроль за оборудованием всех объектов водоканала и показателями их работы;

- архивирование и документирование всей необходимой информации;

- координация действий по совместной работе подсистем и ведение оптимальной безаварийной работы всей системы водохозяйства;

- учет суммарной потребляемой электроэнергии по всем контролируемым объектам;

- статистические обобщенные данные по всем контролируемым объектам.

На диспетчерском уровне реализуются следующие функции:

- контроль за оборудованием локальных АСУ ТП конкретной подсистемы и показателями их работы;

- архивирование и документирование всей необходимой информации;

- координация действий по слаженной работе локальных АСУ ТП конкретной подсистемы и ведение их оптимальной безаварийной работы;

- учет суммарной потребляемой электроэнергии по всем контролируемым объектам подсистемы;

- статистические обобщенные данные по всем контролируемым объектам подсистемы;

- дистанционное управление оборудованием.

На уровне локальных АСУ ТП реализуются следующие функции:

- программно-логическое управление насосными агрегатами и запорной арматурой;

- блокировки и противоаварийные защиты;

- оптимизация труда операторов;

- учет потребляемой электроэнергии;

- реализация алгоритмов равномерного использования агрегатов по заданной наработке;

- контроль качества воды;

- учет воды, отпускаемой потребителям.

АСКУЭ, как специфическая часть уровня АСУ ТП, выполняет следующие функции:

- коммерческий учет отпускаемых потребителям гидроресурсов по всем контролируемым объектам, в том числе учет потребляемых гидро- и теплоресурсов на собственные нужды;

- коммерческий учет потребляемой электроэнергии (активной и реактивной составляющей электроэнергии) и режимных параметров электрической сети по всем контролируемым объектам.

Подсистема визуализации, которая может быть составляющей любого из вышеперечисленных уровней, обеспечивает выполнение следующих функций:

- отображение технологической информации на экране операторской станции в виде:

− мнемосхемы с различной детализацией информации;

− обобщенные кадры аварийных состояний

− графики изменения контролируемых параметров

- просмотр архивов и протокола событий о состоянии технологических объектов;

- централизованное управление объектами; защита от неправильных действий оператора;

- формирование и выдача на печать различных отчетов.

Нижний уровень системы представляет собой совокупность станций, на каждой из которых для решения задач автоматизации используется программируемый контроллер. Контроллер реализует локальную систему автоматизации станции, а также организует обмен данными с диспетчерским пунктом по GSM- и/или радиоканалу. Также возможен комбинированный способ обмена данными. В этом случае обычно радиоканал резервируется GSM-каналом.

Команды управления технологическим оборудованием и режимами работы станции принимаются с верхних уровней системы, а обратно передается информация о процессе работы станции. Локальные АСУ ТП могут работать в двух режимах: автоматическом и дистанционном.

В автоматическом режиме поддерживаются заданные величины параметров.

В дистанционном режиме управление исполнительными механизмами (насосами, задвижками) осуществляется оператором диспетчерского уровня.

При отсутствии связи с диспетчерским уровнем контроллер переключается в автоматический режим работы и работает как локальная станция управления. При возникновении нештатной ситуации контроллер нижнего уровня осуществляет посылку данных автоматически, независимо от установленного периода связи.

Диспетчерский уровень подсистем включает компьютер операторской станции, на котором установлена SCADA КРУГ-2000®, и модем для связи с верхним и нижним уровнями.

В состав супервизорного уровня входит компьютер операторской станции с установленной SCADA КРУГ-2000® и модем для связи с нижними уровнями.

Выводы

Преимуществом системы комплексной автоматизации на основе «КРУГ-2000» является ее полная масштабность, использование набора проверенных технических и программных средств, высокая функциональность и надежность. Это делает ее идеальным решением по автоматизации муниципальных водоканалов и весьма привлекательной для системных интеграторов. Конфигурация рассмотренной системы позволяет подключать новые объекты автоматизации или расширять функциональность уже имеющихся, без необходимости вносить какие-либо изменения или останавливать работу уже подключенных станций, что позволяет автоматизировать систему водоотведения и водоснабжения поэтапно. Преимуществом «КРУГ-2000», кроме простоты использования, мощного инструментария и надежности, является открытость. С одной стороны, это дает возможность организовать связь с любыми контроллерами, имеющими ОРС-сервер или поддерживающими распространенные протоколы связи, а с другой – предоставить Пользователю возможности самостоятельного расширения и модернизации системы.

Внедрение системы комплексной автоматизации на основе «КРУГ-2000» позволяет предприятиям водоканалов осуществить реальную экономию электроэнергии, тепло- и гидроресурсов, увеличить сроки службы технологического оборудования, снизить затраты на предупредительные и ремонтные работы.

АСУ ТП водозабора. Объекты управления

Водозаборные скважины, насосные станции 1-го подъема.

Цели внедрения

- Создание единого центра управления всеми водозаборами.

Организация высоконадежной связи с минимальными затратами.

- Мониторинг водозабора в режиме реального времени на диспетчерском АРМе.

- Возможность дальнейшего расширения системы.

Функции системы

- Централизованный контроль территориально рассредоточенных объектов водозабора.

- Сбор по цифровым каналам связи информации от интеллектуальных датчиков (расходомеров, уровнемеров и др.).

- Обнаружение, сигнализация и регистрация отклонений параметров от установленных границ.

- Предоставление персоналу ретроспективной технологической информации (протокола событий, трендов и т.п.) для анализа динамики водозабора.

- Технический учет водозабора, формирование отчетных документов.

- Управление насосами через частотные преобразователи (опционально).

- Мониторинг энергопотребления (опционально).

- Непрерывная самодиагностика системы.

Компоненты

- Средство динамической визуализации данных DataRate. Альтернативно может быть использована модульная интегрированная SCADA КРУГ-2000®.

- OPC-сервер ModBus производства НПФ «КРУГ».

- Коммуникационное устройство DevLink Converter™ – опционально для варианта использования устройств с различными протоколами.

- АРМ диспетчера.

- Пульт диспетчера на базе универсальных конструкций серии КонсЭрго®.

- Ультразвуковые расходомеры и погружные уровнемеры, подключенные к DevLink Converter™, частотные преобразователи.

- Радиомодемы.

Особенности системы

Связь между абонентами системы осуществляется по радиоканалу. Следует отметить, что мощность применяемых радиомодемов менее 10 мВт. В этом случае получение разрешений на использование полосы радиочастот не требуется.

Система автоматически, на основе показаний минимума используемых датчиков и ретроспективной информации, рассчитывает технико-экономические показатели: наработку и дебит скважин и водозабора в целом за час, сутки, месяц и т.д. Это дает возможность своевременно производить регламентные работы на скважине (регенерацию фильтра, обслуживание погружного насоса и т. п.), прогнозировать ситуацию на скважинах и предотвратить аварийные ситуации. Перечисленные качества системы способны значительно продлить межремонтный и межсервисный интервалы, удлинить срок службы водозабора, что повышает экономическую эффективность эксплуатации.

Документирование системой информации по техническому учету водозабора за отчетные интервалы времени делает прозрачной фактическую динамику водозабора и сокращает трудозатраты при оформлении отчетности.

АСУ ТП реагентного хозяйства водоканала. Объекты управления

Система реагентного хозяйства очистных сооружений водоснабжения (ОСВ):

Реагентное хозяйство. Главный корпус:

- расходные баки коагулянта; дозировочные насосы коагулянта;

- расходные баки полиакриламида;

- дозировочные насосы полиакриламида;

- воздуходувки.

Реагентное хозяйство. Баки мокрого хранения коагулянта:

- растворные баки коагулянта;

- баки-хранилища коагулянта;

- насосы перекачки коагулянта.

Цели

Целью создания АСУ ТП является обеспечение надежной и качественной очистки воды, необходимой для удовлетворения потребностей населения и промышленности города с минимальными эксплуатационными затратами за счет:

- строгого выполнения требований технологического регламента;

- оперативного контроля над работой оборудования;

- повышения эффективности работы эксплуатационного персонала;

- повышения оперативности взаимодействия персонала с технологическими объектами;

- удобства представления технологической информации персоналу;

- точности поддержания заданных значений параметров;

- своевременного обнаружения, локализации и устранения аварий;

- снижения затрат на ремонт оборудования за счет использования более гибких и совершенных систем защиты оборудования;

- экономии реагентов, энергоресурсов и воды на собственные нужды;

- современных методов и микропроцессорных средств контроля и управления.

Функции системы

- Измерение и контроль технологических параметров;

- Обнаружение, сигнализация и регистрация отклонений параметров от установленных границ и действия защит;

- Формирование и выдача оперативных данных персоналу;

- Формирование и печать отчетных документов;

- Архивирование истории изменения параметров на жестком магнитном диске;

- Расчетные задачи (расчет расхода реагентов, времени пробега оборудования и др.);

- Противоаварийные защиты (ПАЗ);

- Выдача дискретных управляющих воздействий с функциональной клавиатуры на ИМ;

- Автоматическое регулирование.

Вспомогательные задачи, обусловливающие качество и надежность работы АСУ ТП, выполняемые автоматически, обеспечивают:

- диагностику состояния программно-технических средств управления;

- проверку достоверности информационных сигналов;

- информирование инженера АСУ ТП при отказе технических устройств;

- коррекцию системного времени;

- перенастройку системы (реконфигурацию и параметрическую настройку);

- экранную помощь оператору.

Программное обеспечение

- SCADA КРУГ-2000®;

Система реального времени контроллера (СРВК).

Выводы

Внедрение автоматизированной системы управления реагентным хозяйством позволяет значительно повысить надежность и качество очистки воды, снизить эксплуатационные затраты до минимума, улучшить условия труда рабочего персонала и многое другое. Созданная система улучшает показатели работы реагентного хозяйства и водоснабжения в целом, обеспечивает приведение к общегосударственным стандартам качества питьевой воды по ГОСТ 28.74-82.

АСУ ТП объектов водоснабжения. Объекты управления

Главные насосные станции, насосные станции, предназначенные для приема воды от водоочистных сооружений, и её распределение по населенным пунктам.

Цели внедрения

- Оптимизация технологии сбора и обработки информации;

- Реконструкция системы управления;

- Повышение эффективности и снижение трудоемкости работы эксплуатационного персонала;

- Агрегирование данных с нескольких объектов в одном месте;

- Повышение качества и достоверности отчетной документации.

Функции системы

- Сбор, регистрация и отображение технологических параметров;

- Звуковая и световая сигнализация выхода технологических параметров за установленные границы;

- Передача данных на диспетчерский пункт по радио и GSM-каналам связи;

- Подсчет времени наработки насосных агрегатов;

- Технический учет вод:

− приходящих

− затрачиваемых на собственные нужды (промывка оборудования, фильтров и т.д.):

− отпускаемых потребителям

- Выдача отчетных ведомостей;

- Самодиагностика элементов ПТК.

Компоненты системы. Программно-логические контроллеры;

- Шкафы для размещения контроллерного оборудования;

- SCADA КРУГ-2000®;

- АРМы оператора (3 шт.);

- Радиостанции и терминалы сотовой связи (3 комплекта);

- Принтеры лазерные (2 шт.).

Результаты. Внедрение системы позволило повысить качество отпускаемой воды за счет контроля и своевременного оповещения о качестве воды на входе в насосную станцию, улучшить технологическую дисциплину персонала станции за счет своевременного оповещения диспетчера о качестве водоснабжения, повысить качество отчетной документации за счет автоматического формирования и расчета отчетных ведомостей.

5.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На 2016 год оснащенность общедомовыми приборами учета воды составляет

- в х. Тысячный 89,9 %,

- в х. Братский 73,7 %,

- в х. Воздвиженский 59,1 %.

Учет поднимаемой воды из артезианских скважин ведется счетчиками холодной воды отражено в таблице 17.

Таблица 17. Сведения об оснащенности приборами учета

| № скважин | Адрес водозабора и места бурения скважины | Наличие водомера |
| --- | --- | --- |
| 3890 | В/З «Центральный» | ВСТХ80 № 102444 |
| 58228/1 |  | ВСТХ80 № 055710 |
| 58229/2 |  | ВСТХ80 № 102870 |
| 58153 | В/З х. Братский | ВСТХ80 № 049989 |
| 7064 | В/З Х. Воздвиженский | ВСТХ80 № 129520 |

5.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий

обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (территория сельского поселения). Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы. Ориентировочные варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) приведены в приложениях к настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения.

5.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительство насосных станций и резервуаров не предусмотрено. Предусмотрено строительство водозаборного узла в х. Воздвиженский.

Строительство артезианских скважин в каждом населенном пункте Тысячного сельского поселения предусмотрено в соответствии графическими материалами Генерального плана муниципального образования.

5.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Строительство насосной станции не планируется.

5.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В приложениях к настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения Тысячного сельского поселения представлены планы расположения объектов централизованной системы водоснабжения.

6. Экологические объекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

6.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод фильтров. Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем. МП «Водоканал» постоянно проводит следующие мероприятия: мониторинг используемого водного объекта выше и ниже сброса сточных вод; контроль качества сбрасываемых сточных вод.

6.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Исключением не было и Тысячное сельское поселение. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты (гипохлорит натрия). Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения определены на основе выполненных сводных сметных расчетов удельной стоимости для сетей водоснабжения и объектов-аналогов ВОС и ВЗУ. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлена в таблице 18.

Примерная стоимость мероприятий по разделам и периодам их реализации, таблица 18

| № п/п | Наименование мероприятия | Примерные объемы инвестиций |
| --- | --- | --- |
|  |  | ИТОГО на 2015-2025 гг., тыс. руб. | ИТОГО, после 2025 г., тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 19289,5 | 10710,5 |
| 1 | Мероприятия, выполняемые на ВС и подземных источниках водоснабжения | 6490,95 | 3015,8 |
| 1.1 | Строительство ВС подземного источника водоснабжения | 2902,6 | 2457,9 |
| 1.2 | Строительство ВС подземных источников водоснабжения | 3588,35 | 557,9 |
| 2 | Мероприятия, выполняемые на водопроводной сети | 15572,75 | 5895,9 |
| 2.1 | Обеспечение доступа к услугам водоснабжения | 7828,4 | 4661,3 |
| 2.1.1 | Строительство и реконструкция водоводов и сетей водоснабжения для подключения новых потребителей, в том числе преобразуемых территориях, в том числе: | 3914,2 | 4661,3 |
| 2.1.1.1 | Строительство | 1957,1 | 2330,65 |
| 2.1.1.2 | Реконструкция | 1957,1 | 2330,65 |
| 2.2 | Бесперебойность предоставления услуг водоснабжения | 7744,35 | 1234,6 |
| 2.2.1 | Реконструкция водоводов и сетей водоснабжения для обеспечения бесперебойности подачи воды потребителям с заменой и установкой задвижек и пожарных гидрантов | 5693,45 | 1134,6 |
| 2.2.2 | Ликвидация сцепок водопроводной сети | 1710,8 | 0,0 |
| 2.2.3 | Развитие производственных баз, систем безопасности и связи, закупка оборудования, обеспечивающих бесперебойность предоставления услуг водоснабжения | 340,1 | 100,0 |
| 2.3 | Повышение энергетической эффективности, энергосбережение и создание системы измерения и учета водопотребления | 1140,0 | 1798,8 |
| 2.3.1 | Создание комплекса управления водоснабжением | 140,0 | 899,4 |
| 2.3.2 | Создание системы измерения и учета водопотребления | 500,0 | 899,4 |
| 2.3.3 | Оснащение жилых домов установками повышения давления | 500,0 | 0,0 |

В примерные объемы инвестиций включена стоимость работ по инженерным изысканиям, проектированию, строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения Тысячного сельского поселения. Объем инвестиций и сроки реализации мероприятий раздела «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения Тысячного сельского поселения на период до 2030 года, актуализация на 2020 год определяется в соответствии с краевой программой, принимаемой в порядке, установленном Правительством Краснодарского края, и инвестиционными программами организаций, осуществляющих холодное водоснабжение на территории Гулькевичского района и Краснодарского края.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице 18.

8. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с п. 4 Требований к схемам водоснабжения и водоотведения, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 782 от 05.09.2013 года целевые показатели отражены в таблице 19.

Целевые показатели таблица 19

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2015 г. | Целевые показатели по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016-2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 Показатели качества воды |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой ВС в распределительную водопроводную сеть | % | 94,5 | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в водопроводной распределительной сети, соответствующей нормативным требованиям | % | 94,5 | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1 | Удельное количество повреждений на водопроводной сети | Ед./1,0 км | 1,178 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 40,6 | 35,0 | 35,0 | 35, | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 |
| 3 Показатели эффективности использования ресурсов |
| 3.1. | Энергоэффективность водоснабжения | кВт/тыс.м3 | 0,04 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3.2. | Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и техническими расходомерами, оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему | % | 88,9 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3. | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, в том числе: | % | 47,54 | 47,0 | 44,0 | 42,0 | 35,0 | 30,0 | 25,0 | 21,0 | 18,0 | 15,0 | 13,0 | 12,0 |
| 3.3.1 | Уровень полезных расходов питьевой воды на водопроводных сетях | % | 17,71 | 15,0 | 12,7 | 12,1 | 11,5 | 10,9 | 10,4 | 9,9 | 9,4 | 8,9 | 8,4 | 8,0 |
| 3.3.2 | Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 10,9 | 10,8 | 9,8 | 9,0 | 7,2 | 6,4 | 5,2 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4 Показатели качества обслуживания абонентов |
| 4.1 | Относительное снижение годового количества отключений жилых домов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоснабжения | % | 85,0 | 95,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 Соотношение цены реализации и эффективности мероприятий |
| 5.1 | Инвестиции к введенной мощности сооружений с двухступенной технологией водоподготовки | Млн.руб. за тыс. м3/сутки | - | - | - | - | - | 1,52 | 1,12 | - | - | - | 1,5 | - |

Примечание.

В Тысячном сельском поселении система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

Достижение целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения обеспечивается при условии выполнения в полном объеме и в соответствующие сроки мероприятий раздела «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения Тысячного сельского поселения период до 2030 года, актуализация на 2020 год

8.1. Показатели качества горячей и питьевой воды

Показатели качества воды приведены в Протоколе испытаний воды подземных источников 2014 года (приложение к настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения Тысячного сельского поселения на период до 2030 года, актуализация на 2019 год).

8.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения приведены в таблице 19.

Таблица 19. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

| Год | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | Аварийность на сетях водопровода, ед./км | Износ водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-2016 | 22,8335 | 1,01 | 100 |
| 2017-2018 | 22,8 | 1,09 | 100 |
| 2019-2020 | 22,0 | 1,09 | 65 |
| 2021 | 21,34 | 1,08 | 65 |
| 2022 | 20,6 | 1,08 | 64 |
| 2023 | 20,07 | 1,06 | 63 |
| 2024 | 19,47 | 1,06 | 61 |
| 2025 | 18,49 | 1,06 | 60 |
| 2026 | 17,9 | 1,05 | 55 |
| 2027 | 17,4 | 1,03 | 54 |
| 2028 | 14,7 | 1,03 | 53 |
| 2029 | 12,5 | 1,02 | 52 |
| 2030 | 10,68 | 1,01 | 51 |

8.3. Показатели качества обслуживания абонентов

Показатели качества обслуживания абонентов приведены в таблице 20.

Таблица 20. Показатели качества обслуживания абонентов

| Год | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | Охват абонентов приборами учета, % |
| --- | --- | --- |
| 2015-2016 | 0 | 100 |
| 2017-2018 | 0 | 100 |
| 2019-2020 | 0 | 100 |
| 2021 | 0 | 100 |
| 2022 | 0 | 100 |
| 2023 | 0 | 100 |
| 2024 | 0 | 100 |
| 2025 | 0 | 100 |
| 2026 | 0 | 100 |
| 2027 | 0 | 100 |
| 2028 | 0 | 100 |
| 2029 | 0 | 100 |
| 2030 | 0 | 100 |

8.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке приведены в таблице 21.

Таблица 21. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

| Годы | Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | Потери воды, тыс. м3/км |
| --- | --- | --- |
| 2015-2016 | 33,2 | 20,84 |
| 2017-2018 | 33,0 | 19,7 |
| 2019-2020 | 31,5 | 16,8 |
| 2021 | 30,0 | 14,3 |
| 2022 | 28,5 | 12,15 |
| 2023 | 28,5 | 10,33 |
| 2024 | 27,3 | 8,78 |
| 2025 | 26,6 | 8,3 |
| 2026 | 26,5 | 7,09 |
| 2027 | 25,5 | 6,02 |
| 2028 | 24,5 | 5,12 |
| 2029 | 23,5 | 4,35 |
| 2030 | 23,0 | 3,7 |

8.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности приведены в таблице 22.

Таблица 22. Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы

| Годы | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % |
| --- | --- |
| 2015-2016 | 0,45 |
| 2017-2018 | 0,43 |
| 2019-2020 | 0,42 |
| 2021 | 0,41 |
| 2022 | 0,40 |
| 2023 | 0,39 |
| 2024 | 0,38 |
| 2025 | 0,37 |
| 2026 | 0,36 |
| 2027 | 0,35 |
| 2028 | 0,34 |
| 2029 | 0,33 |
| 2030 | 0,32 |

8.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 м3 питьевой воды приведено в таблице 23.

Таблица 23. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 м3 воды

| Год | На забор, кВт.ч/м | На водоподготовку, кВт.ч/м3 | На транспортировку, кВт.ч/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-2016 | 0,709 | - | 0,35 |
| 2017-2018 | 0,709 | - | 0,35 |
| 2019-2020 | 0,709 | - | 0,35 |
| 2021 | 0,73 | - | 0,36 |
| 2022 | 0,76 | - | 0,38 |
| 2023 | 0,82 | - | 0,41 |
| 2024 | 0,82 | - | 0,41 |
| 2025 | 0,82 | - | 0,41 |
| 2026 | 0,87 | - | 0,43 |
| 2027 | 0,91 | - | 0,45 |
| 2028 | 0,95 | - | 0,47 |
| 2029 | 1,006 | - | 0,5 |
| 2030 | 1,05 | - | 0,52 |

9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно статьи 8 пункта 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством

На 1 января 2016 года сведения о бесхозяйственных сетях водоснабжения отсутствуют.

Схема водоснабжения и водоотведения

(современное состояние) Тысячного сельского поселения

Гулькевичского района до 2030 года на 2020 год

10. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

10.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

МП «Водоканал» - организация, осуществляющая водоотведение от объектов малоэтажной жилой застройки хутора Тысячного.

В Тысячном сельском поселении хутор Тысячный имеет хозяйственно – бытовую канализацию, в которую поступают сточные воды от квартала малоэтажной жилой застройки. На территории хутор Тысячного на выезде из хутора по ул. Красной расположена канализационная насосная станция и очистные сооружения, куда поступают сточные воды централизованной системы канализации.

Общая протяжённость канализационных сетей 9,0 км.

10.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 5 августа 2014 года    № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» утверждены требования к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - Требования) определяют цели, задачи и порядок проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. Цели проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - техническое обследование) определяются в соответствии с положениями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении». Задачами проведения технического обследования являются:

а) обеспечение принятия эффективных управленческих решений органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - организации, осуществляющие водоснабжение и (или) водоотведение) с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) определение фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

в) получение (подготовка) исходных данных для разработки схем водоснабжения и водоотведения, планов снижения сбросов, планов мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями, установления нормативов водоотведения, а также для определения расходов, необходимых для эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (в том числе бесхозяйных объектов), исходя из их технического состояния.

Обязательное техническое обследование проводится:

а) один раз в течение долгосрочного периода регулирования, но не реже одного раза в пять лет;

б) при разработке организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями;

в) при принятии организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении".

При проведении технического обследования для решения задачи, предусмотренной подпунктом "в" пункта 3 настоящих Требований, организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, проводит предусмотренные настоящими Требованиями действия, в том числе в отношении соответствующих бесхозяйных объектов.

Техническое обследование объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения проводится организациями, осуществляющими водоснабжение и (или) водоотведение, самостоятельно либо с привлечением специализированных организаций.

В случае, если на момент проведения технического обследования в отношении централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения органом местного самоуправления поселения или городского округа принято решение об определении гарантирующей организации, техническое обследование такой системы проводится гарантирующей организацией самостоятельно или с привлечением специализированной организации.

Показатели технико-экономического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения являются основой для определения организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и подготовки проекта плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Объектами технического обследования в соответствии с настоящими Требованиями являются все объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, соответствующие требованиям статьи 2 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении". Помимо указанных в настоящем разделе требований, в соответствии с положениями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4160, ст. 4206; 2011, № 29, ст. 4288, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 49, ст. 7061; № 50, ст. 7344, ст. 7359; № 51, ст.7447; 2012, № 26, ст. 3446; № 29, ст. 3989; № 53, ст. 7595; 2013, № 14, ст. 1652; № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477; № 52, ст. 6961, ст. 6964, ст. 6966), Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6076; 2008, № 30, ст. 3604, ст. 3616; 2009, № 18, ст. 2142; № 52, ст. 6450; 2010, № 31, ст. 4209; 2011, № 27, ст. 3880; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7061; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 23, ст. 2871), приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 апреля 2010 года № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 июня 2010 года, регистрационный № 17498), с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 8 декабря 2012 года № 577 «О внесении изменений в требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и в правила направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 апреля 2010 года № 182» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 февраля 2012 года, регистрационный № 23360), организациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение, специализированной организацией должен проводиться энергетический аудит с составлением энергетического паспорта организации.

Порядок проведения технического обследования

В соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении" организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, информирует органы местного самоуправления поселений, городских округов (далее - органы местного самоуправления) о датах начала и окончания проведения технического обследования, ходе его проведения.

В информации, направляемой организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, в органы местного самоуправления содержатся сведения о лицах, в том числе специализированных организациях (в случае их привлечения), которые будут осуществлять техническое обследование, а также план проведения технического обследования, разрабатываемый в соответствии с пунктом 27 настоящих Требований.

В соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» по решению органов местного самоуправления к проведению технического обследования могут привлекаться представители органов местного самоуправления.

В случае принятия решения о привлечении к проведению технического обследования представителей органов местного самоуправления организациям, осуществляющим водоснабжение и (или) водоотведение, направляется уведомление с указанием информации о представителях органа местного самоуправления, привлекаемых к проведению технического обследования.

План проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения содержит:

а) перечень объектов, подлежащих техническому обследованию;

б) сроки (этапы) проведения технического обследования;

в) перечень параметров, технических характеристик или иных показателей объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в отношении которых будет проведено техническое обследование;

г) сведения об уполномоченном лице организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, утвердившем план.

После проведения натурного и выборочно-инструментального обследования план проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения может быть откорректирован, о чем организации, осуществляющие водоснабжение и (или) водоотведение, информируют органы местного самоуправления.

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" органы местного самоуправления вправе запросить у организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, информацию о результатах проведения технического обследования, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении».

По итогам завершения технического обследования составляется акт технического обследования (далее - акт), содержащий результаты проведенного технического обследования, подписываемый уполномоченным лицом организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение.

Акт содержит:

а) перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование;

б) перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, или иных показателей объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, выявленных в процессе проведения технического обследования;

в) описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, измерений);

г) заключение о техническом состоянии объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения;

д) оценка технического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в момент проведения обследования;

е) заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения;

ж) ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;

з) анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений, применяемых в соответствующей централизованной системе, в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами;

и) предлагаемые рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности, качества, энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и инвестиционные проекты), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации и возможные проектные решения.

Согласование результатов технического обследования с органами местного самоуправления

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» результаты технического обследования подлежат согласованию с органом местного самоуправления поселения, городского округа. После подписания акта организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, направляет его в двух экземплярах в орган местного самоуправления. По итогам рассмотрения акта организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, уведомляется о принятом решении. Основанием для отказа в согласовании акта является выявление несоответствия акта положениям пункта 30 настоящих Требований или порядку проведения и (или) результатам технического обследования. В случае отказа в согласовании акта указывается причина отказа. Согласование акта осуществляется путем его подписания уполномоченным представителем органа местного самоуправления, принимавшего участие в проведении технического обследования в соответствии с настоящими Требованиями, либо уполномоченным представителем органа местного самоуправления соответствующего поселения, городского округа. В случае отказа в согласовании акта, акт дорабатывается организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, и направляется на согласование повторно в порядке, предусмотренном настоящей главой. В случае возникновения разногласий между организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, и органом местного самоуправления рекомендуется создание согласительной комиссии. В случае с Тысячным сельским поселением на сегодняшний день техническое обследование централизованных систем водоотведения не проводилось, результаты обследования не предоставлены.

Вместе с тем, МП «Водоканал» в Администрацию Тысячного сельского поселения представлено описание состояния существующих сооружений в системе водоотведения, содержащееся в ответе МП «Водоканал» № 465 от 27 марта 2015 года, № 302 от 2 марта 2015 года.

Централизованная система водоотведения хутора Тысячного включает в себя:

- ОС (очистные сооружения х. Тысячный);

- КНС х. Тысячный (канализационно-насосная станция).

На КНС установлен насос: МС 30/50. Производственная мощность канализационной станции составляет 40,0 м3/час, фактическая – 35,0 м3/час. Таким образом, резерв мощности составляет 5,0 м3/час.

В Российской Федерации требования, предъявляемые к степени очистки сточных вод, утверждены МДК 3-01.2001. «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов». Анализ степени соответствия применяемой на МП «Водоканал» технологии свидетельствуют о соответствии степени очистки сточных вод требованиям, предъявляемым нормативными документами.

10.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Централизованная система водоотведения в х. Тысячный на зоны не подразделяется. Хозяйственно-бытовые сточные воды в районе малоэтажной многоквартирной застройки собираются самотечной канализационной сетью и поступают на канализационную насосную станцию (далее КНС), откуда по напорным трубопроводам перекачиваются на канализационные очистные сооружения (далее КОС). Остальная часть населенного пункта не оснащена централизованной системой канализации. Прием стоков осуществляется в выгребные ямы и септики, откуда вывозится специальным автотранспортом на очистные сооружения. Все остальные населенные пункты Тысячного сельского поселения х. Братский  , х. Воздвиженский не оснащены системой центральной канализацией, пользуются выгребными ямами.

10.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В процессе механической и биологической очистки сточных вод образуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные компоненты. В зависимости от условий формирования и особенностей отделения различают осадки первичные и вторичные. К первичным осадкам относятся грубодисперсные примеси, которые находятся в твердой фазе и выделяются в процессе механической очистки на решетках, песколовках и первичных отстойниках.

К вторичным осадкам относятся осадки, выделенные из сточной воды после биологической очистки (избыточный активный ил). Отличается высокой влажностью 99,7%-99,2%.

Стадия обработки осадков предназначена для снижения влажности и объемов образующихся осадков, включает в себя следующие технологические процессы:

- Уплотнение вторичных осадков в илоуплотнителях радиального типа с целью снижения влажности до 98,5-96,0% и интенсификации дальнейшей обработки.

- Обезвоживание образующихся осадков.

Обезвоженные и «сырые» осадки размещается на иловых картах и шламонакопителях. Технологический процесс обработки осадков на иловых картах производится в течение трех лет с целью изменения состава и свойств осадка, полного их обезвреживания и обеззараживания, доведения их до нормативных требований и включает в себя следующие операции:

- 1-й год происходит обезвоживание осадка за счет отстаивания, удаления воды через дренажную систему, естественной сушки и вымораживания;

- 2-й и 3-й год производится механическое перемешивание, ворошение, буртование и удаление высушенных осадков на площадки складирования с помощью насосного оборудования или автотракторной техники.

Технологический процесс термической обработки осадков сточных вод на очистных сооружениях включает в себя ряд последовательных стадий:

1. Термическая сушка обезвоженного осадка сточных вод.

2. Гранулирование высушенного осадка.

3. Термоутилизация гранулированного осадка с получением тепла.

Гранулирование высушенного осадка. Гранулирование осадка производится в грануляторе с целью получения топливных гранул для более эффективного использования его в качестве топлива на стадии термоутилизации. Термоутилизация гранулированного осадка с получением тепла. Термоутилизация осадка (сжигание) - это процесс окисления органической части. Процесс термоутилизации гранулированного осадка происходит в печи термоутилизации при температуре 950-1100°С с целью получения тепла для подогрева диатермического масла, используемого на стадии термической сушки осадка. Для первоначального розжига печи используется природный газ. Процесс горения осадка происходит за счет собственной теплотворной способности и не требует дополнительной подачи топлива. Горючей составляющей осадка является органическая часть, не горючей – минеральные вещества и влага.

10.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов. Общая протяженность сетей канализации составляет 9,0 км. Протяженность сетей канализации представлена в таблице 24.

Таблица 24. Протяженность сетей канализации

| Протяженность, км | Состояние |
| --- | --- |
| 9,0 | Аварийное |
| 0,0 | удовлетворительное |

10.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия сельского поселения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. При эксплуатации канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса. Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации поселения. Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается: строгим соблюдением технологических регламентов; регулярным обучением и повышением квалификации работников; контролем за ходом технологического процесса; регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения; отклонений от установленных параметров; поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО 14000; регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод; внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

10.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся на очистку на ОС. В связи с отсутствием ливневой канализации, сброс сточных вод на рельеф, негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды. Сточные воды проходят механическую и полную биологическую очистку и химическое обеззараживание. Технические возможности по очистке сточных вод ОС канализации, работающих в существующем штатном режиме, соответствуют проектным характеристикам и временным условиям сброса сточных вод в водоем. Анализируя состояние в системе канализации можно сделать выводы: очистные сооружения канализации находятся в аварийном состоянии; высокий амортизационный износ канализационных сетей и насосно-силового оборудования; отсутствие системы выгребов с утилизацией на КОС в преобладающем большинстве населенных пунктов.

10.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В настоящее время в Тысячном сельском поселении присутствует территория населенных пунктов поселения, не охваченная централизованной системой водоотведения – район частного сектора хутора Тысячный, не охваченный канализацией, хутор Братский, хутор Воздвиженский.

10.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Основной проблемой в водоотведении на данный момент является износ сетей канализации, доходящий на некоторых участках до 100 %, износ оборудования и канализационной насосной станции Анализируя современное состояние систем водоотведения в населенных пунктах Тысячного сельского поселения, установлено, наличие отрицательных качеств: очистные сооружения канализации находятся в аварийном состоянии, износ 95 %; высокий амортизационный износ канализационных сетей и насосно-силового оборудования; отсутствие системы выгребов с утилизацией на КОС в преобладающем большинстве населенных пунктов;  сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

По сообщению МП «Водоканал» № 302 от 2 марта 2015 года инвестиционные программы по водоотведению не разработаны и не утверждены.

11. Балансы сточных вод в системе водоотведения

11.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

В таблице 25 представлен общий баланс поступления сточных вод с централизованную систему водоотведения.

Таблица 25. Баланс сточных вод

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы, всего | М3/сутки | 60,82 |
| 1.1 | в том числе на хозяйственно-бытовых сточных вод | М3/сутки | 60,82 |
| 2 | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки | М3/сутки | 57,7 |
| 3 | Производительность очистных сооружений | М3/сутки | 0,500 |

В таблице 26 – структура водоотведения по группам потребителей.

Таблица 26. Структура водопотребления

| № | Потребитель | Объем сточных вод, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 13,8 |
| 2 | Бюджетная сфера | 1,2 |
| 3 | Промышленность | 6,8 |
| 4 | Прочие потребители | 0,4 |

11.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности малоэтажной жилой застройки хутора Тысячный, организовано отводятся через централизованные системы водоотведения, ливневая канализация на территории Тысячного сельского поселения отсутствует.

Качество поверхностных вод на территории сельского поселения недостаточно очищенных сточных вод сельскохозяйственных и промышленных предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, поверхностного стока с площадей водосбора. Сложившееся положение на водоемах в значительной степени связано с недостаточной эффективностью действующих комплексов по очистке сточных вод. В настоящее время на территории населенных пунктов сельского поселения не организован поверхностный водоотвод, отсутствуют очистные сооружения поверхностных сточных вод. Сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых), бытовых и производственных с территории населенных пунктов происходит на рельеф и далее в водные объекты. Основными причинами продолжающегося загрязнения поверхностных водных объектов сельского поселения:

-  очистные сооружения канализации находятся в аварийном состоянии;

-  большой износ канализационной сети;

- отсутствие системы выгребов с утилизацией на КОС в преобладающем большинстве населенных пунктов

-  сверхнормативное загрязнение поверхностных вод в результате аварий и стихийных бедствий;

-  поступление загрязненного поверхностного стока с площадей сбора;

-  отсутствие условий очистки ливневых вод в поселке;

- сброс не очищенных сточных вод на рельеф.

На территории сельского поселения не организован мониторинг загрязнения водных объектов, нет статистической информации отражающей экологическое состояние поверхностных вод.

Степень и характер загрязнения поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий различны и зависят от санитарного состояния бассейна водосбора и приземной атмосферы, уровня благоустройства территории, а также гидрометеорологических параметров выпадающих осадков: интенсивности и продолжительности дождей, предшествующего периода сухой погоды, интенсивности процесса весеннего снеготаяния.

Количество загрязняющих веществ, выносимых с селитебных территорий поверхностным стоком, определяется плотностью населения, уровнем благоустройства территорий, видом поверхностного покрова, интенсивностью движения транспорта, частотой уборки улиц, а также наличием промышленных предприятий и количеством выбросов в атмосферу. Концентрация основных примесей в дождевом стоке тем выше, чем меньше слой осадков и продолжительнее период сухой погоды, и изменяется в процессе стекания дождевых вод. Наибольшие концентрации имеют место в начале стока до достижения максимальных расходов, после чего наблюдается их интенсивное снижение. Концентрация примесей в талых водах зависит от количества осадков, выпадающих в холодное время года, доли грунтовых поверхностей в балансе площади стока и притока талых вод с прилегающих незастроенных территорий. Сток поливомоечных вод отличается относительно стабильным составом и высокими концентрациями примесей. Основными загрязняющими компонентами поверхностного стока, формирующегося на селитебных территориях, являются продукты эрозии почвы, смываемые с газонов и открытых грунтовых поверхностей, пыль, бытовой мусор, вымываемые компоненты дорожных покрытий и строительных материалов, хранящихся на открытых складских площадках, а также нефтепродукты, попадающие на поверхность водосбора в результате неисправностей автотранспорта и другой техники. Специфические загрязняющие компоненты выносятся поверхностным стоком, как правило, с территорий промышленных зон или попадают в него из приземной атмосферы. Специфические загрязняющие компоненты в составе поверхностного стока с селитебных территорий, которые подлежат удалению в процессе очистки (например, СПАВ, соли тяжелых металлов, биогенные элементы), являются, как правило, результатом техногенного загрязнения или неудовлетворительного санитарно-технического состояния поверхности водосбора. Поэтому их следует включать в перечень приоритетных показателей только по данным натурных исследований после изучения причин, обусловливающих их присутствие. Гидрохимическое состояние подземных вод на территории сельского поселения формируется под влиянием целого ряда природных и техногенных факторов. Основными техногенными источниками загрязнения водоносных горизонтов являются: промышленные и сельскохозяйственные предприятия, коммунальные сети населенных пунктов, некондиционные воды, склады и резервуары горюче-смазочных материалов. При промышленном типе загрязнения в подземных водах обнаруживается весь перечень загрязняющих веществ как неорганических, так и органических. При сельскохозяйственном типе загрязнения в подземных водах наблюдаются соединения азота, пестициды, ядохимикаты. При коммунальном типе загрязнения преобладают соединения азота, железо, марганец, хлориды, сульфаты, фенолы, фосфор и нефтепродукты. При загрязнении некондиционными водами наиболее распространены такие загрязняющие вещества, как железо, марганец, хлориды, сульфаты, барий, бериллий, ртуть.

11.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей поселения осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

Учет поверхностного стока ведется расчетным способом, учитываются площади абонентов, площади водонепроницаемых поверхностей и фактически выпавшие осадки.

Развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 7 декабря 2011 года.

11.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Ретроспективный анализ баланса сточных вод централизованной системы водоотведения представлен в таблице 27.

Таблица 27. Анализ поступления сточных вод

|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем стоков, тыс. м3/год | 18,0 | 20,0 | 22,2 |
| Изменение, тыс. м3/год | - | 2,0 | 2,2 |
| Изменение, % | - | 10,0 | 10,0 |

11.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Объем сточных вод населенных пунктов принят в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п. 2.1 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Объемы сточных вод населенных пунктов, таблица 28

| Наименование населённых пунктов | Объём стоков, м3/сутки |
| --- | --- |
| х. Тысячный | 157,92 |
| х. Братский | 75,54 |
| х. Воздвиженский | 75,54 |

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения МП «Водоканал» сточных вод представлено в таблице 29.

Таблица 29. Прогноз поступления сточных вод

| Годы | Население и бюджет, тыс. м3/год | Промышленность, тыс. м3/год | Всего, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-2016 | 23,0 | - | 23,0 |
| 2017-2018 | 25,9 | - | 25,9 |
| 2019-2020 | 25,9 | - | 25,9 |
| 2021 | 27,72 | - | 27,72 |
| 2022 | 27,9 | - | 27,9 |
| 2023 | 28,13 | - | 28,13 |
| 2024 | 31,4 | - | 31,4 |
| 2025 | 31,1 | - | 31,1 |
| 2026 | 46,6 | - | 46,6 |
| 2027 | 51,6 | - | 51,6 |
| 2028 | 64,3 | - | 64,3 |
| 2029 | 70,9 | - | 70,9 |
| 2030 | 112,78 | - | 112,78 |

12. Прогноз объема сточных вод

12.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения МП «Водоканал» сточных вод представлено в таблице 30, среднесуточное потребление к 2030 году составит 0,309 тыс. м3/сутки или 112,78 тыс. м3/год.

Таблица 30. Оценка объемов сточных вод

| Годы | Всего, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| 2015-2016 | 23,0 |
| 2017-2018 | 25,9 |
| 2019-2020 | 25,9 |
| 2021 | 27,72 |
| 2022 | 27,9 |
| 2023 | 28,13 |
| 2024 | 31,4 |
| 2025 | 31,1 |
| 2026 | 46,6 |
| 2027 | 51,6 |
| 2028 | 64,3 |
| 2029 | 70,9 |
| 2030 | 112,78 |

12.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Структура существующего и перспективного баланса водоотведения централизованной системы водоотведения МП «Водоканал» представлена в таблице 31.

Таблица 31. Оценка объемов сточных вод

|  | Существующий, тыс. м3/год | Планируемый, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| Население | 13,8 | 50,7 |
| Промышленность | 6,8 | 15,2 |

Рисунок № 4

12.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Общая проектная производительность насоса на КНС х. Тысячный составила 0,96 тыс. м3 в сутки, в 2014 году, в то время как фактическая максимальная - 0,84 тыс. м3 в сутки.

Таким образом, резерв мощности составляет больше 50 %.

Исходя из запаса мощности, можно сделать вывод, что имеется возможность принять на очистку дополнительные объемы стоков.

12.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения хутора Тысячный включает в себя:

- ОС (очистные сооружения);

- КНС х. Тысячный (канализационно-насосная станция).

Параметры оборудования канализационных насосных станций – в таблице 32.

Таблица 32. Характеристика оборудования канализационных насосных станций

| Тип насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м вод. ст | Тип двигателя | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МС 30/50 | 35,0 | 10,0 | трехфазный 380-415В – 50Гц с тремя последовательно установленными тепловыми защитами | 2,0 |

В течение 2014 года станция приняла 22,2 тыс. м3 стоков.

Следовательно, средняя производительность работающих насосов составила:

22,2*1000/8760 = 2,53 м3/ч.

Фактическая среднечасовая загрузка оборудования составила около 62 %.

12.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Резерв мощности в период нормального режима работы очистных сооружений составляет более 50 % или 120,0 м3/сутки.

13. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

13.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения на период до 2030 года, актуализация на 2019 год разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- капитальный ремонт канализационной насосной станции, включая замену оборудования;

- строительство сетей канализации;

- реконструкция существующих сетей канализации и колодцев на сети;

- строительство блочных локальных очистных сооружений бытовых стоков.

13.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения предусматривается с учетом их развития на расчетный срок.

х. Тысячный

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

- реконструкцию КОС с доведением мощности до 705 м3/сутки, с устройством сливной площадки;

- реконструкцию КНС мощностью 605 м3/сутки;

- строительство самотечных и напорных трубопроводов канализации 110-200 мм и общей протяженностью 7 км.

х. Воздвиженский

Для обеспечения х. Воздвиженский децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо обеспечить выгребами и септиками глубокой очистки бытовых сточных вод полной заводской готовности потребителей. Вывоз хозяйственно-фекальных стоков произвести на КОС х. Тысячный. Общий объем водопотребления для х. Воздвиженский составит 70 м3/сутки.

х. Братский

Для обеспечения х. Братский децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо обеспечить выгребами и септиками глубокой очистки бытовых сточных вод полной заводской готовности потребителей. Вывоз хозяйственно-фекальных стоков произвести на КОС х. Тысячный. Общий объем водопотребления для х. Воздвиженский составит 2 м3/сутки.

Целью мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы канализации является прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты, обеспечение качества очистки сточных вод в соответствии с требованиями Российского законодательства и международными рекомендациями. Мероприятия по реконструкции существующих сооружений канализации, в том числе канализационных сетей включают в себя: увеличение производительности, строительство блоков доочистки и обеззараживания очищенных сточных вод, модернизацию схемы биологической очистки.

Основные мероприятия по реконструкции и строительству, таблица 33

| № п/п | Наименование мероприятия | Примерные сроки работ | Производительность, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкция канализационной насосной станции, с заменой оборудования по мере морального и физического износа | 2019 | 2026 | 1,200 |
| 2 | строительство магистральных самотечных канализационных коллекторов из полиэтилена | 2017 | 2021 | - |
| 3 | строительство напорных канализационных трубопроводов из полиэтилена | 2017 | 2021 | - |
| 4 | устройство септиков и выгребов полной заводской готовности жителям индивидуальной жилой застройки. Вывоз сточных вод обеспечить специализированными машинами со сливом на площадке канализационных очистных сооружений. Все населенные пункты Тысячного СП | 2025 | 2030 | - |
| 5 | Замена канализационных сетей и колодцев на сети | - | 2030 | - |
| 6 | Строительство блочных очистных сооружений | - | 2030 | - |

13.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Основной целью развития систем водоснабжения и водоотведения в малых населенных пунктах является гарантированное обеспечение доступа проживающих в частном жилом секторе граждан к услугам водоотведения. Развитие централизованного водоотведения позволит улучшить экологическую ситуацию, санитарно-гигиенические условия населения и снижение риска инфекционных заболеваний.

Для обеспечения бесперебойной транспортировки сточных вод предусматривается реконструкция КНС.

13.4. Сведения о предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Вывод из эксплуатации объектов централизованного водоотведения схемой водоснабжения и водоотведения не предусматривается.

Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах централизованной системы водоотведения представлены в пункте 13.2 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

13.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Сведения о развитии системы диспетчеризации – см. раздел 5.4.

13.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Существующая схема сетей водоотведения представлена в приложениях к настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения Тысячного сельского поселения.

13.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы и характеристики охранных зон представлены в приложениях к настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения Тысячного сельского поселения согласно СНиП 2.7.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

13.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения представлены в приложениях к настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения Тысячного сельского поселения согласно СНиП 2.7.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

14. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

14.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

На территориях новой застройки должна предусматриваться очистка всего образующегося поверхностного стока. Локальные ОСПС должны предусматриваться на стадии разработки проектов планировки и проектов межевания территории.

14.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод отсутствуют.

15. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка потребности в капитальных в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения представлена в таблице 44

| № | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Перебуривание артскважины №3890 по адресу: х. Тысячный, ул.Северная, 17а | 5413,220 | 220,000 |  | 5193,220 |  |  |  |
| 2 | Перебуривание артскважины №58228 по адресу: х. Тысячный, ул. Северная, 19а | 3763,630 | 220,000 |  |  |  | 3543,630 |  |
| ИТОГО | 9176,85 | 440,0 | - | 5193,220 |  | 3543,630 |  |

16. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

16.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения приведены в таблице 36.

16.2. Показатели качества обслуживания абонентов

Показатели качества обслуживания абонентов приведены в таблице 37.

16.3. Показатели качества очистки сточных вод

Показатели качества очистки сточных вод приведены в таблице 38.

16.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод приведены в таблице 39.

16.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод

Показатели соотношения цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод приведены в таблице 40.

16.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Удельное энергопотребление на перекачку и очистку сточных вод приведено в таблице 41.

Таблица 36. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

| Годы | Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | Аварийность на сетях водоотведения, ед./км | Износ канализационных сетей, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-2016 | 3,574 | 1 | 60 |
| 2017-2018 | 3,46 | 1 | 60 |
| 2019-2020 | 3,2 | 1 | 40 |
| 2021-2022 | 3,1 | 1 | 34 |
| 2023-2024 | 2,65 | 1 | 28 |
| 2025-2026 | 2,26 | 1 | 24 |
| 2027-2028 | 1,92 | 1 | 18 |
| 2029-2030 | 1,90 | 1 | 15 |

Таблица 37. Показатели качества обслуживания абонентов

| Годы | Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения |
| --- | --- |
| 2015-2016 | 28,0 |
| 2017-2018 | 32,0 |
| 2019-2020 | 37,0 |
| 2021-2022 | 46,0 |
| 2023-2024 | 60,0 |
| 2025-2026 | 81,0 |
| 2027-2028 | 93,0 |
| 2029-2030 | 100,0 |

Показатели качества очистки сточных вод приведены в таблице 38

| Годы | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах), % | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах) |
| --- | --- | --- |
| 2015-2016 | 100 | 100 |
| 2017-2018 | 100 | 100 |
| 2019-2020 | 100 | 100 |
| 2021-2022 | 100 | 100 |
| 2023-2024 | 100 | 100 |
| 2025-2026 | 100 | 100 |
| 2027-2028 | 100 | 100 |
| 2029-2030 | 100 | 100 |

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод, таблица 39

| Годы | Объем потребления электроэнергии (тыс. кВт.ч/год) |
| --- | --- |
| 2015-2016 | 0,516 |
| 2017-2018 | 0,5 |
| 2019-2020 | 0,485 |
| 2021-2022 | 0,47 |
| 2023-2024 | 0,44 |
| 2025-2026 | 0,425 |
| 2027-2028 | 0,403 |
| 2029-2030 | 0,383 |

Таблица 40. Показатели соотношения цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод

| Годы | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % |
| --- | --- |
| 2015-2016 | 0,611 |
| 2017-2018 | 0,595 |
| 2019-2020 | 0,580 |
| 2021-2022 | 0,565 |
| 2023-2024 | 0,550 |
| 2025-2026 | 0,536 |
| 2027-2028 | 0,508 |
| 2029-2030 | 0,495 |

Таблица 41. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 м3 сточных вод

| Год | На очистку, кВт.ч/м3 | На транспортировку, кВт.ч/м3 |
| --- | --- | --- |
| 2015-2016 | 0,255 | 0,255 |
| 2017-2018 | 0,25 | 0,25 |
| 2019-2020 | 0,24 | 0,2425 |
| 2021-2022 | 0,235 | 0,235 |
| 2023-2024 | 0,22 | 0,22 |
| 2025-2026 | 0,2125 | 0,2125 |
| 2027-2028 | 0,2015 | 0,2015 |
| 2029-2030 | 0,1915 | 0,1915 |

17. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно статьи 8 пункта 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Глава Тысячного сельского поселения

Гулькевичского района                                                                       А.С. Климанов